| «Согласовано» Глава Шунгенского сельского поселения ________________ Старикин Н.А. «___»____________ 2024 г. |  | «Утверждаю» Глава Костромского муниципального района Костромской области __________________ Шилова Е.А. «___»__________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

Схема

водоснабжения и водоотведения

Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района

Костромской области

на период с 2024 по 2033 год

Договор № 08/2024 от 15.02.2024 года

Директор ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»                                               Ю.Л. Хохлов

2024 год

Содержание

|  |  |  | Введение |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные понятия, термины и сокращения, используемые в схеме. |  | 7 |  |  |
|  |  | Глава 1. Общие сведения о Шунгенском сельском поселении. |  | 9 |  |  |
| 1 |  | Географическое расположение Шунгенского сельского поселения |  | 9 |  |  |
| 2 |  | Численность населения и ее динамика |  | 10 |  |  |
| 3 |  | Климатология Костромского района |  | 11 |  |  |
| 4 |  | Действующие предприятия и организации на территории сельского поселения |  | 11 |  |  |
| 5 |  | Обеспеченность централизованным водоснабжением и водоотведением населенных пунктов Шунгенского сельского поселения |  | 12 |  |  |
|  |  | Глава 2. Схема водоснабжения |  | 13 |  |  |
| 6 |  | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Шунгенского сельского поселения |  | 13 |  |  |
|  | 6.1. | Описание системы и структуры водоснабжения Шунгенского сельского поселения |  | 13 |  |  |
|  | 6.2. | Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения |  | 14 |  |  |
|  | 6.3. | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения |  | 15 |  |  |
|  | 6.4. | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения |  | 16 |  |  |
|  | 6.4.1 | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений |  | 16 |  |  |
|  | 6.4.2 | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды. Качество воды |  | 19 |  |  |
|  | 6.4.3 | Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций |  | 22 |  |  |
|  | 6.4.4 | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения |  | 23 |  |  |
|  | 6.4.5 | Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения |  | 24 |  |  |
|  | 6.4.6 | Описание централизованной системы горячего водоснабжения |  | 25 |  |  |
|  | 6.5. | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения |  | 25 |  |  |
| 7 |  | Направления развития централизованных систем водоснабжения |  | 26 |  |  |
|  | 7.1. | Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения |  | 26 |  |  |
|  | 7.2. | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. |  | 27 |  |  |
| 8 |  | Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды |  | 29 |  |  |
|  | 8.1. | Общий баланс подачи и реализации воды, анализ и оценка структурных составляющих потерь горячей и питьевой, воды при ее производстве и транспортировке |  | 29 |  |  |
|  | 8.2. | Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения |  | 30 |  |  |
|  | 8.3. | Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов |  | 30 |  |  |
|  | 8.4. | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг |  | 30 |  |  |
|  | 8.5. | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, воды и планов по установке приборов учета |  | 30 |  |  |
|  | 8.6. | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения |  | 33 |  |  |
|  | 8.7. | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды |  | 34 |  |  |
|  | 8.8. | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения |  | 35 |  |  |
|  | 8.9. | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды |  | 37 |  |  |
|  | 8.10. | Описание территориальной структуры потребления горячей и питьевой воды |  | 37 |  |  |
|  | 8.11. | Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов |  | 37 |  |  |
|  | 8.12. | Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке |  | 38 |  |  |
|  | 8.13. | Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения |  | 40 |  |  |
|  | 8.14. | Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений |  | 41 |  |  |
|  | 8.15. | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации |  | 41 |  |  |
| 9 |  | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  | 42 |  |  |
|  | 9.1. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам и их техническое обоснование |  | 42 |  |  |
|  | 9.2 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения |  | 42 |  |  |
|  | 9.3. | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение |  | 43 |  |  |
|  | 9.4 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. |  | 43 |  |  |
|  | 9.5. | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование |  | 43 |  |  |
|  | 9.6. | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |  | 44 |  |  |
|  | 9.7. | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  | 44 |  |  |
|  | 9.8. | Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  | 44 |  |  |
| 10 |  | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  | 44 |  |  |
| 11 |  | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  | 46 |  |  |
| 12 |  | Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения |  | 48 |  |  |
| 13 |  | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  | 49 |  |  |
|  |  | Глава 3. Схема водоотведения |  | 51 |  |  |
| 14 |  | Существующее положение в сфере водоотведения Шунгенского сельского поселения |  | 51 |  |  |
|  | 14.1. | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Сущевского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны |  | 51 |  |  |
|  | 14.2. | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения |  | 52 |  |  |
|  | 14.3. | Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения |  | 55 |  |  |
|  | 14.4. | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения |  | 55 |  |  |
|  | 14.5. | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей |  | 56 |  |  |
|  | 14.6. | Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости |  | 56 |  |  |
|  | 14.7. | Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду |  | 56 |  |  |
|  | 14.8. | Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения |  | 57 |  |  |
|  | 14.9. | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа |  | 57 |  |  |
|  | 14.10 | Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений |  | 58 |  |  |
| 15 |  | Балансы сточных вод в системе водоотведения |  | 59 |  |  |
|  | 15.1. | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения |  | 59 |  |  |
|  | 15.2. | Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения |  | 59 |  |  |
|  | 15.3 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов |  | 59 |  |  |
|  | 15.4 | Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей |  | 60 |  |  |
|  | 15.5 | Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения |  | 61 |  |  |
| 16 |  | Прогноз объема сточных вод |  | 62 |  |  |
|  | 16.1. | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения |  | 62 |  |  |
|  | 16.2. | Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) |  | 62 |  |  |
|  | 16.3. | Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам |  | 62 |  |  |
|  | 16.4. | Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения |  | 64 |  |  |
|  | 16.5. | Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия |  | 64 |  |  |
| 17 |  | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения |  | 65 |  |  |
|  | 17.1. | Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения |  | 65 |  |  |
|  | 17.2. | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения |  | 65 |  |  |
|  | 17.3 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения, затраты на реализацию мероприятий |  | 67 |  |  |
|  | 17.4 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения |  | 67 |  |  |
|  | 17.5 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения |  | 67 |  |  |
|  | 17.6 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование |  | 68 |  |  |
|  | 17.7 | Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения |  | 68 |  |  |
| 18 |  | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения |  | 68 |  |  |
| 19 |  | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения |  | 68 |  |  |
| 20 |  | Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения |  | 71 |  |  |
| 21 |  | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  | 71 |  |  |
|  |  | Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и пособий |  | 72 |  |  |
|  |  | Приложение. Схемы водопроводных и канализационных сетей. |  |  |  |  |
|  |  | Схема водопроводных и канализационных сетей с. Шунга |  |  |  |  |
|  |  | Схема водопроводных и канализационных сетей с. Яковлевское |  |  |  |  |
|  |  | Схема водопроводных и канализационных сетей с. Петрилово, д. Пасынково |  |  |  |  |
|  |  | Схема водопроводных и канализационных сетей д. Некрасово |  |  |  |  |
|  |  | Схема водопроводных сетей д. Стрельниково |  |  |  |  |
|  |  | Схема водопроводных сетей д. Аферово |  |  |  |  |
|  |  | Схема водопроводных сетей д. Колебино, д. Казанка |  |  |  |  |
|  |  | Схема водопроводных сетей д. Тепра |  |  |  |  |

Введение

Развитие систем водоснабжения, водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" необходимо для удовлетворения спроса на воду и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающие технологии. Развитие системы водоснабжения, водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области разработана на период с 2024 по 2033 год включительно.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области проводится на основании договора № 08/2024 от 15.02.2024 г.

Схема включает мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности их функционирования в целях обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные, уличные и квартальные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные и квартальные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

–краткое описание существующих систем водоснабжения и водоотведения и анализ существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по развитию схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы их реализации;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансово-экономические показатели схемы;

- реестр мероприятий схемы с указанием финансовых затрат по каждому мероприятию, сроки исполнения и возможные источники финансирования.

Цели разработки схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года;

- увеличение объемов оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении их качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения;

- улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-обеспечение надежного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

В настоящем проекте не рассмотрены не присущие для Шунгенского сельского поселения вопросы развития систем технического водоснабжения и состояния систем дождевой канализации ввиду отсутствия таковых.

Основные понятия, термины и сокращения, используемые в схеме.

Абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

Водоотведение - приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая её использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, муниципального района, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод.

Качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе её температуру.

Коммерческий учёт воды и сточных вод (далее также - коммерческий учёт) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведённых) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учёта) или расчётным способом.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной минеральной воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

Потери воды из водопроводной сети - это совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек, хищений воды при её транспортировке, хранении, распределении.

Рекультивация - искусственное полное или частичное восстановление ландшафта, нарушенного предшествующей хозяйственной деятельностью: добычей полезных ископаемых, сведением лесов, строительством и др. При рекультивации земель различают два этапа: рекультивацию техническую и рекультивацию биологическую.

Состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах.

Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приёма таких вод.

Схема водоснабжения и водоотведения - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо - и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд или для производства пищевой продукции.

Технологическая зона водоснабжения- часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей.

Централизованная система водоотведения (канализации) (ЦСВО) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Централизованная система холодного водоснабжения (ЦСХВС) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Список сокращений:

МР – муниципальный район; СП – сельское поселение;

п. – поселок, с. село, д. – деревня;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ИП – индивидуальный предприниматель;

МКД – многоквартирные дома; ИЖД – индивидуальные жилые дома;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ВКХ – водопроводно-канализационное хозяйство;

ЦСВС – централизованная система водоснабжения;

ЦСВО – централизованная система водоотведения;

ЗСО – зона санитарной охраны;

ВНБ – водонапорная башня;

ГВС – горячее водоснабжение;

НС    – насосная станция;

КНС – канализационная насосная станция;

ОСК – очистные сооружения канализации;

РЧВ – резервуар чистой воды;

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

Глава 1. Общие сведения о Шунгенском сельском поселении.

- Географическое расположение Шунгенского сельского поселения.

Шунгенское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО.

Муниципальное образование расположено в западной части Костромского муниципального района, к западу от города Костромы и граничит:

- на севере – с территорией Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района;

- на юге – с территориями Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района;

- на востоке – с территорией г. Костромы и Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района;

- на западе – с территорией Ярославской области.

Площадь территории муниципального образования составляет 364,4 км2.

Административный центр поселения – с. Шунга, расположен на расстоянии 4,2 км от города Кострома и связан с ним автомобильной дорогой «Кострома – Петрилово».

Почтовый адрес администрации Шунгенского сельского поселения:

156554, Костромская область, Костромской район, с. Шунга, ул. Юбилейная, 10Б

Глава сельского поселения – Старикин Николай Александрович.

Рисунок 1.1.1 – Расположение Шунгенского СП на карте Костромского района

- Численность населения и ее динамика.

Таблица 2.1. Численность населения за предыдущие годы и прогноз на 2033 г.

| Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025 г. | 2026г. | 2033 г. |
| 5613 | 5586 | 5613 | 5641 | 5436 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 |

Как следует из предоставленного прогноза, численность сельского поселения прекратила снижаться, и благодаря большому индивидуальному жилищному строительству имеет тенденцию к увеличению, что обеспечивается выделением на территории Шунгенского сельского поселения земельных участков под строительство жилых домов.

В состав сельского поселения входит 18 населенных пунктов, во всех из них проживают. Сведения о численности населения по населенным пунктам, приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Численность населения Шунгенского СП по населенным пунктам

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Аганино | 75 |
| 2. | д. Афёрово | 478 |
| 3 | д. Захарово | 69 |
| 4. | д. Казанка | 195 |
| 5. | д. Колебино | 89 |
| 6. | д. Курочино | 16 |
| 7. | д. Малый Борок | 70 |
| 8. | д. Некрасово | 548 |
| 9. | д. Пасынково | 38 |
| 10. | с. Петрилово | 530 |
| 11. | д. Пустошка | 30 |
| 12. | с. Саметь | 687 |
| 13. | с. Спас | 11 |
| 14. | д. Стрельниково | 503 |
| 15. | д. Тепра | 112 |
| 16. | д. Шемякино | 56 |
| 17. | с. Шунга | 1282 |
| 18. | с. Яковлевское | 647 |
|  |  | 5436 |

В таблице 2.2 выделены населенные пункты, в которых имеются и действуют системы централизованного водоснабжения. В этих населенных пунктах проживает 98,5% населения. В населенных пунктах, имеющих системы централизованного водоотведения, проживает 55,3% населения.

Населенные пункты Шунгенского сельского поселения газифицированы. Благодаря развитой системе газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения созданы достаточно комфортные условия для проживания населения и развития жилого фонда. Все учреждения образования, культуры и здравоохранения обеспечены централизованным водоснабжением и водоотведением.

Обеспечение населения хозяйственно-питьевой водой осуществляется за счет добычи подземных вод с помощью артезианских скважин. Часть населения пользуется водой из колодцев или из индивидуальных скважин. Водоснабжение животноводческих ферм, как правило, базируется на собственных скважинах владельцев сельхозпредприятий.

- Климатология Костромского района

Костромской район относится к 1-й климатической зоне Костромской области.

Климат Костромского муниципального района умеренно континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким тёплым дождливым летом. Преобладающее направление ветра юго-западное, средняя скорость ветра 3,9 м/с. Фактическая среднегодовая температура наружного воздуха составляет +5оС. Продолжительность отопительного периода 216 суток. Средняя за отопительный период фактическая температура наружного воздуха составляет -1,2оС. Продолжительность периода водоснабжения составляет 365 дней за исключением 2-х недельного периода плановых ремонтов. Глубина промерзания грунта 1,6 м, что определяет минимальную глубину прокладки водопроводных и канализационных сетей.

Климатологические параметры Костромского района в соответствии с СП 131.13330.2020. «Строительная климатология» и информации от ближайшей метеорологической станции приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Температура наружного воздуха и грунта в зоне водоснабжения и водоотведения

| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | за год | за отоп. Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по СП 131 | -10,5 | -9,3 | -3,3 | 4,7 | 12,0 | 16,0 | 18,4 | 16,2 | 10,3 | 3,8 | -2,6 | -7,6 | 4,0 | -3,6 |  |
| факт за 5 лет | -7,0 | -5,8 | -1,2 | 5,6 | 11,9 | 16,9 | 18,3 | 17,3 | 8,0 | 5,8 | -0,6 | -6,6 | 5,0 | -1,2 |  |
| температура грунта на глубине 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт за 5 лет | 3,6 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 6,0 | 9,9 | 12,9 | 14,2 | 13,5 | 11,0 | 8,0 | 5,2 | 7,7 | 5,4 |  |

- Действующие предприятия и организации на территории сельского поселения

В Шунгенском сельском поселении исторически наибольшее развитие получили предприятия сельскохозяйственного производства. Расположены и действуют также предприятия электротехнического направления и изготовления металлоконструкций.

На территории Шунгенского сельского поселения расположены и действуют следующие предприятия и организации:

- Сельхозпредприятия

- СПК «Яковлевское»,

- ЗАО «Шунга»,

- КФХ Смирнова А.В.,

- КФХ Семкина И.П.,

- КФХ Васина М.С.,

- КФХ Багандова Ш.О.,

- КФХ Семенова А.С.,

- КФХ Половинкина А.Н.,

- КФХ Гукосян Э.С.

2). Промышленные предприятия: ООО «Алюдеко К», «РУСЭЛКОМ», ООО «Вехи-2».

3). Образовательные учреждения: Средняя образовательная школа, Основная образовательная школа, 3 начальных школы, 4 детских сада;

4). Медицинские учреждения: амбулатория, 3 ФАПа, аптека;

5). Учреждения культуры и спорта: Культурно – досуговый центр, Дом культуры, 3 клуба, музыкальная школа, 2 музея, 4 библиотеки.

- Обеспеченность централизованным водоснабжением и водоотведением населенных пунктов Шунгенского сельского поселения.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Шунгенского сельского поселения Костромского муниципального района являются подземные воды (водоносные пласты). Обеспечение населения питьевой водой осуществляется за счет артезианских скважин, индивидуальных скважин и колодцев. Собственные водоисточники имеют отдельные предприятия.

Наиболее крупные населенные пункты Шунгенского сельского поселения имеют системы централизованного водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение крупных населенных пунктов, в которых проживает 96,5 % населения, осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей пользуется централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей использует индивидуальные источники воды (скважины, колодцы). Водоснабжение мало населенных сел и деревень осуществляется из подземных источников верхних пластов земли: колодцев и индивидуальных скважин.

Централизованная система водоснабжения Шунгенского сельского поселения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, коммунально-бытовые нужды предприятий, тушение пожаров, частично производственные нужды. Для нужд наружного пожаротушения в населенных пунктах имеются пожарные водоемы, пруды, малые реки.

В населенных пунктах, имеющих системы централизованного водоотведения, проживает 55,3% населения. Обеспеченность населения сельского поселения по видам благоустройства приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Характеристика видов благоустройства в населенных пунктах Шунгенского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Водоснабжение | Канализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Аганино | Централизованное, привозная вода | выгребные ямы, септики |
| 2. | д. Афёрово | Централизованное, индивидуальное | выгребные ямы, септики |
| 3 | д. Захарово | Централизованное | выгребные ямы, септики |
| 4. | д. Казанка | Централизованное, индивидуальное | выгребные ямы, септики |
| 5. | д. Колебино | Централизованное, индивидуальное | выгребные ямы, септики |
| 6. | д. Курочино | Колодцы, индивидуальные скважины | выгребные ямы, септики |
| 7. | д. Малый Борок | Централизованное, индивидуальное | выгребные ямы, септики |
| 8. | д. Некрасово | Централизованное, индивидуальное | централизованная, септики, выгребные ямы |
| 9. | д. Пасынково | Централизованное, индивидуальное | выгребные ямы, септики |
| 10. | с. Петрилово | Централизованное, индивидуальное | централизованная, септики, выгребные ямы |
| 11. | д. Пустошка | Колодец, индивидуальные скважины | выгребные ямы, септики |
| 12. | с. Саметь | Централизованное, индивидуальное | выгребные ямы, септики |
| 13. | с. Спас | Колодец, индивидуальные скважины | выгребные ямы, септики |
| 14. | д. Стрельниково | Централизованное, индивидуальное | выгребные ямы, септики |
| 15. | д. Тепра | Централизованное, индивидуальное | выгребные ямы, септики |
| 16. | д. Шемякино | Колодцы, индивидуальные скважины | выгребные ямы, септики |
| 17. | с. Шунга | Централизованное, индивидуальное | централизованная, септики, выгребные ямы |
| 18. | с. Яковлевское | Централизованное, индивидуальное | централизованная, септики, выгребные ямы |

Глава 2. Схема водоснабжения

6.   Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Шунгенского сельского поселения

6.1. Описание системы и структуры водоснабжения Шунгенского сельского поселения.

В Шунгенском сельском поселении сложилась комбинированная (смешанная) система водоснабжения. Как следует из таблиц 2.2 и 5.1, наиболее крупные населенные пункты: с. Шунга, с. Саметь, с. Петрилово, с. Яковлевское, д. Стрельниково, д. Некрасово и еще 8 деревень в которых проживает 96,5% населения, имеют централизованную систему водоснабжения. Водоисточниками являются артезианские скважины.

К водопроводу подключены большая часть жилых домов и все социальные учреждения. В не охваченных централизованным водоснабжением населенных пунктах оборудованы уличные колодцы. В целом, Шунгенское сельское поселение является достаточно обеспеченным холодным водоснабжением муниципальным образованием. В населенных пунктах с. Шунга, с. Петрилово, с. Яковлевское имеются как основные рабочие скважины, так и резервные, что повышает надежность централизованного водоснабжения. На водозаборе с. Яковлевское имеется водоподготовительная установка, что улучшает качество подаваемой воды потребителям 5 населенных пунктов: д. Аферово, д. Захарово, д Казанка, д. Колебино, д. Малый Борок.

Водопроводные сети и скважины систем централизованного водоснабжения являются собственностью администрации Костромского муниципального района, и переданы МУП «Коммунсервис» Костромского района в хозяйственное ведение с целью осуществления их эксплуатации.   Суммарная протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе водоснабжающей организации, составляет 15,833 км.

Информация о перечне водоисточников, их техническом оснащении и состоянии приведена в таблице 6.1.1

Таблица 6.1.1. Характеристики действующих водоисточников Щунгенского сельского поселения.

| № скважины, насосной станции | Год ввода в эксплуа-тацию/год перустройства | Где расположена (нас. пункт, улица) | Марка установленного насоса | Установлено оборудование. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВНБ* или РЧВ, их емкость, м3 | водо-счетчик | частотный регулятор давления |
| №1421 | 1968 | с. Шунга | ЭЦВ 6-10-110 | ВНБ | - | + |
| №1481 | 1968 | с. Шунга | ЭЦВ 5-6,3-75 |  | - | + |
| №1773 | 1968 | с. Шунга | ЭЦВ 5-6,3-75 |  | - | + |
| №2220 | 1971 | с. Шунга | ЭЦВ 6-10-140 |  | - | + |
| №3381 | 1978 | с. Шунга | ЭЦВ 6-16-75 |  | - | + |
| №3998 | 1982 | с. Яковлевское | ЭЦВ 6-10-160 | РЧВ 2*400, НС-2 | + | + |
| б/н | 1980 | с. Яковлевское | ЭЦВ 6-10-110 |  | + | + |
| №4328 | 1985/2019 | с. Яковлевское | ЭЦВ 6-10-140 |  | + | + |
| №5101 | 1991 | д. Аганино | «Ручеек» | - | + | + |
| №5475 | 2005 | д. Некрасово | ЭЦВ 5-6,3-80 | ВНБ | - | + |
| №3663 | 1980 | с. Саметь | ЭЦВ 6-6,3-85 | - | скважина в резерве |  |
| №1774 | н/с | с. Петрилово | ЭЦВ 6-10-110 | НС-2 | - | + |
| №686 | н/с | с. Петрилово | ЭЦВ 6-10-110 | - | - | - |

*ВНБ – водонапорная башня, РЧВ – резервуар чистой воды.

Из таблицы 6.1.1 следует, что на основных скважинах установлены частотные регуляторы давления воды. На водозаборе с. Яковлевское, который объединяет 3 скважины, установлена станция очистки воды «Струя-2», на которой производится уменьшение содержания железа и мутности воды. На основных водозаборах имеются также баки запаса воды: в с. Яковлевское РЧВ емкостью 2*400 м3, с. Шунга – бак ВНБ емкостью 50 м3. На водозаборе в с. Шунга работает 5 скважин, в с. Петрилово работает 2 скважины, из них скважина №686 работает в летнее время и обеспечивает сезонный водоразбор.

Сведения о колодцах, водоразборных колонках и пожарных гидрантах приведены в таблицах 6.1.2 и 6.1.3.

Таблица 6.1.2. Водоразборные колонки

| № | Населенные пункты, улицы с установленными водоразборными колонками | Количество колонок, шт. | Количество пользующихся (чел.) | Состояние колонки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Малый Борок, у дома № 15 | 1 | 35 | исправна |
| 2 | с. Яковлевское, ул. Просвещения, 1 | 1 | 12 | исправна |
| 3 | с. Яковлевское, ул. Береговая, 4 | 1 | 16 | исправна |
| 4 | Итого | 3 | 63 |  |

Таблица 6.1.3. Пожарные гидранты

| № п/п | Номер гидранта | Место расположении гидранта | Техническое состояние гидранта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | с. Шунга. ул. Почтовая, 3а | работоспособный |
| 2 | 2 | с. Шунга. ул. Почтовая, 2 | работоспособный |
| 3 | 3 | д. Стрельниково, ул. Омеленская,36 | работоспособный |
| 4 | 4 | д. Стрельниково, ул. Шутова, 15 | не исправен |
| 5 | 6 | с. Яковлевское, ул. Новая, 7а | работоспособный |
| 6 | 1 | д. Некрасово, ул. Юбилейная, 9 | работоспособный |

Эксплуатацию систем централизованного холодного водоснабжения в населенных пунктах: Шунгенского сельского поселения осуществляет муниципальное унитарное предприятие Костромского района «Коммунсервис» (далее МУП «Коммунсервис»). Это же предприятие осуществляет в с. Шунга и д. Некрасово поставку потребителям горячей воды со своих котельных.

Эксплуатацию систем централизованного водоотведения в с. Шунга, с. Яковлевское и в с. Петрилово осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» (далее ООО «Коммунальные системы»). Сбор и перекачку стоков от промзоны д. Некрасово и 2-х МКД в городскую систему канализации осуществляет МУП г. Костромы «Костромагорводоканал».

  - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории Шунгенского сельского поселения имеются 4 населенных пункта, не охваченных централизованной системой водоснабжения, где водоснабжение осуществляется из колодцев и бытовых скважин. Оборудование и содержание колодцев осуществляет администрация Костромского муниципального района. Индивидуальные скважины обустраивают собственники или арендаторы домовладений.

Перечень населенных пунктов, не охваченных централизованным водоснабжением, приведен в таблице 6.2.1. Деревни Курочино, Пустошка и Шемякино расположены на расстоянии 0,4 – 1,5 км до соседних населенных пунктов, имеющих ЦСВС, и имеют техническую возможность подключения к водопроводным сетям этих населенных пунктов.

Централизованное водоснабжение практически отсутствует в д. Аганино, поскольку водопроводные сети от скважины находятся в аварийном состоянии, ВПУ выведена из строя. Деревня снабжается привозной водой.

Таблица 6.2.1. Перечень населенных пунктов Шунгенского СП, не охваченных централизованной системой водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Курочино | колодец, бытовые скважины |
| 2 | д. Пустошка | колодец, бытовые скважины |
| 3 | д. Шемякино | колодец, бытовые скважины |
| 4 | с. Спас | колодец, бытовые скважины |

6.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения- часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

К технологическим зонам централизованного водоснабжения относятся зоны автономного водоснабжения сельских поселений. В Шунгенском СП такими зонами являются:

1. Зона централизованного водоснабжения с. Шунга.

2. Зона централизованного водоснабжения с. Петрилово.

3. Зона централизованного водоснабжения с. Яковлевское.

4. Зона централизованного водоснабжения д. Некрасово.

5. Зона централизованного водоснабжения д. Аганино.

Зона централизованного водоснабжения с. Шунга включает в себя 3 населенных пункта: с. Шунга, д. Стрельниково, д. Тепра. Зона состоит из 5-ти скважин, объединенных в общую систему, водонапорной башни, водопроводных сетей протяженностью 11,533 км и сетей ГВС протяженностью 1,803 км.

Зона централизованного водоснабжения с. Петрилово включает в себя 3 населенных пункта: с. Петрилово, с. Саметь, д. Пасынково. Зона состоит из состоит из 2-х скважин, насосной станции и водопроводных сетей, сведения о протяженности которых отсутствуют.

Зона централизованного водоснабжения с. Яковлевское включает в себя 6 населенных пунктов: с. Яковлевское, д. Захарово, д. Малый Борок, д. Казанка, д. Колебино, д. Аферово. Зона состоит из водопроводных сетей протяженностью 4,3 км и водозабора в составе 3-х скважин, станции водоподготовки, 2-х резервуаров чистой воды, насосной станции.

Зона централизованного водоснабжения д. Некрасово включает в себя только этот населенный пункт и состоит из 1 скважины, 1 водонапорной башни и водопроводных сетей, сведения о протяженности которых отсутствуют. 2 МКД получают питьевую воду от сетей МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» по 2-м трубопроводам ПНД, проложенным через озеро Святое.

Зона централизованного водоснабжения д. Аганино включает в себя только этот населенный пункт и состоит из одной скважины и водопроводных сетей, сведения о протяженности которых отсутствуют. Водопроводные сети являются бесхозяйными и находятся в аварийном состоянии.

В каждой технологической зоне водоснабжения имеется только одна зона централизованного водоснабжения. Исключение составляет д. Некрасово, в которой кроме скважины есть еще водоисточник: на 2 многоквартирных дома: вода подается от водопроводных сетей г. Костромы (2 водовода ПНД с Ду 50 мм).  Расположение скважин, ВНБ, водопроводных сетей и других объектов систем водоснабжения приведено на схемах водопроводных и канализационных сетей (см. приложение).

6.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

6.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источники водоснабжения - скважины, находящиеся в эксплуатации МУП «Коммунсервис», в основном, имеют удовлетворительное состояние. Их достоинством является оснащение основных скважин частотными регуляторами давления.

Наличие водонапорных башен в населенных пунктах приведено в таблице 6.1.1.

Выводы напорных трубопроводов от скважинных насосов и электрооборудование находятся внутри построек (павильонов), выполненных из железобетонных панелей кирпича или деревянного сруба. 4 скважины оборудованы в бетонных колодцах. Павильон скважины №1774 в с. Петрилово выполнен из стального окрашенного профиля Во всех павильонах скважин установлены электрические обогреватели.

Счетчики учета потребленной электроэнергии установлены на всех скважинах, обслуживаемых МУП «Коммунсервис» Потребление электроэнергии системой ГВС учитывается вместе с котельными, от которых производится горячее водоснабжение.

На всех скважинах МУП «Коммунсервис», за исключением водозабора с. Яковлевское, отсутствуют счетчики учета поднятой и отправляемой в водопроводную сеть воды.

Состояние строений скважин - стен и покрытий, в целом удовлетворительное.

К недостаткам оборудования водоисточников относятся:

- отсутствие станций водоподготовки на скважинах в с. Шунга, с. Петрилово, д. Некрасово;

- отсутствие на 9 скважинах приборов учета поднятой и отправленной потребителям воды;

- не соблюдаются правила содержания санитарных охранных зон (ЗСО) источников питьевого водоснабжения. Ограждения зон разрушены, многие не огорожены и не содержатся должным образом.

Техническое состояние оборудования и самих построек (павильонов) показано на рисунках 6.4.1 – 6.4.19. Из рисунков видно, что павильоны скважин и водонапорная башня находятся в удовлетворительном состоянии.

| Рисунок 6.4.1 – Павильон скважины №3998 и павильон скважины б/н (скважины 2), с. Яковлевское | Рисунок 6.4.2 – Павильон скважины №4328, с. Яковлевское |
| --- | --- |
| Рисунок 6.4.3 – Скважина №4328 в колодце, с. Яковлевское | Рисунок 6.4.4 – Станция обезжелезивания «Струя-2», с. Яковлевское |
| Рисунок 6.4.5 – Насосная станция, с. Яковлевское | Рисунок 6.4.6 – Павильон скважины №5475 и ВНБ, д. Некрасово |
| Рисунок 6.4.7 – Павильон скважины №1774, с. Петрилово | Рисунок 6.4.8 – ЧРП скважины №1774, с. Петрилово |
| Рисунок 6.4.9 – ВНБ в с. Шунга | Рисунок 6.4.10 – Скважина №2220 в с. Шунга |
| Рисунок 6.4.11 – Павильон и скважина №1481 в с. Шунга | Рисунок 6.4.12 – Павильон скважины №1773 в с. Шунга |
| Рисунок 6.4.13 – Павильон скважины №3381 в с. Шунга | Рисунок 6.4.13 – Павильон скважины №1421 в с. Шунга |

6.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды. Качество воды

В Шунгенском сельском поселении сооружения очистки и подготовки воды имеются только на водозаборе в с. Яковлевское. В состав водозабора входят сборный колодец, станция обезжелезивания «Струя-2», насосная станция, 2 РЧВ. В состав станции обезжелезивания входят кварцевые фильтры, воздушный компрессор для аэрации воды. Очищенная вода поступает в 2 РЧВ емкостью по 400 м3 каждый, откуда насосами насосной станции 2-го подъема направляется в распределительную водопроводную сеть. Имеющаяся на водозаборе ВНБ выведена из эксплуатации по причине полного физического износа (коррозии бака и трубопроводов). Оборудование станции обезжелезивания и насосной станции приведено на рисунках 6.4.2.1 – 6.4.2.4.

| Рисунок 6.4.2.1 – Фильтры станции водоочистки «Струя-2» | Рисунок 6.4.2.2 – Воздушный компрессор станции водоочистки «Струя-2» |
| --- | --- |
| Рисунок 6.4.2.3 – Насосы станции 2-го подъема | Рисунок 6.4.2.4 – Электромагнитный расходомер станции 2-го подъема |

С других водоисточников сельского поселения вода отправляется потребителям с повышенным содержанием железа и с повышенной мутностью.

Неблагоприятным фактором воздействия на состав и качество воды является также и то, что в следствие длительной эксплуатации сети имеют значительные внутри трубные отложения окислов железа, песка, ила, биомассы и являются дополнительным источником загрязнения воды. Изношенные и морально устаревшие водопроводные сети подлежат замене.

Качество воды - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе её температуру. В соответствии со статьей 23 главы 4 федеральными законом №416-ФЗ от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» поставщиками должно быть обеспечено качество и безопасность питьевой воды.

Требования к качеству воды, поставляемой потребителю, установлены СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Периодичность проверки качества воды определяется согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"..

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиологическом отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Забор воды для холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источника питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии таких источников либо в случае экономической неэффективности их использования забор воды из источника водоснабжения и питьевой воды абонентам осуществляется по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Программа производственного контроля качества питьевой воды в Шунгенском сельском поселении должна предусматривать количество и периодичность отбора проб в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21: в местах водозабора по микробиологическим, органолептическим и обобщенным показателям – не менее 4 проб в год (сезонный контроль), перед поступлением в распределительную сеть - не менее 50 проб в год.  Проверки в распределительной водопроводной сети производятся по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, для населённого пункта с численностью населения менее 10 тысяч человек, не реже двух раз в месяц.

Для проведения испытаний качества воды МУП «Коммунсервис» заключил договор с испытательной лабораторией ФГБУ ГСАС «Костромская». Производственный контроль качества питьевой воды по причине недостаточного финансирования предприятием «Коммунсервис» производится с нарушением установленного количества испытаний.

Имеющиеся у МУП «Коммунсервис» результаты испытаний проб воды приведены в таблице 6.4.2.1. Испытания проб воды показали, что в большей части проб выявлено превышение содержания железа и повышенная мутность. В отдельных пробах содержание марганца и цветность превышают установленные нормы. По микробиологическим показателям превышения установленных норм не выявлено. Все пробы показали, что вода является безопасной. Лучшего качества идет вода со скважин с. Шунга №1481, №1773. После станции обезжелезивания в с. Яковлевское показатели качества воды соответствуют норме., что говорит об эффективности работы этой станции.

Таблица 6.4.2.1. Результаты испытаний проб воды со скважин МУП «Коммунсервис».

| Дата испытаний | Место отбора пробы | Цветность, градусов цветности |  | Мутность по формазину ЕМФ |  | Марганец, мг/дм3 |  | Железо общее, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по НД | факт | по НД | факт | по НД | факт | по НД | факт |  |
| 15.02.2024г. | котельная с. Шунга | не более 30 | 16,3 | не более 2,6 | 1,7 | не более 0,1 | 0,057 | не более 0,3 | 0,15 |  |
| 13.03.2024г. | Скважина №4328 с. Яковлевское |  | 10,8 |  | 2,4 |  | 0,368 |  | 1,28 |  |
| 13.03.2024г. | после станции обезжелезивания с. Яковлевское |  | 8,2 |  | 1,7 |  | 0,0177 |  | менее 0,1 |  |
| 13.03.2024г. | Скважина №5475 д. Некрасово |  | 34,4 |  | 9,1 |  | 0,048 |  | 0,65 |  |
| 13.03.2024г. | Скважина №1774 с. Петрилово |  | 24,4 |  | 8,4 |  | 0,0272 |  | 1,12 |  |
| 27.08.2020г. | Скважина №1421 с. Шунга |  | менее 1 |  | 3,1 |  | 0,1 |  | 0,41 |  |
| 27.08.2020г. | Скважина №1481 с. Шунга |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее0,01 |  | менее 0,1 |  |
| 27.08.2020г. | Скважина №1773 с. Шунга |  | менее 1 |  | менее 1 |  | менее0,01 |  | менее 0,1 |  |
| 27.08.2020г. | Скважина №3381 с. Шунга |  | менее 1 |  | 7,6 |  | 0,12 |  | 0,71 |  |
| 24.03.2020г. | Скважина №1774 с. Петрилово |  | - |  | 5,5 |  | 0,023 |  | 1,02 |  |
| 24.03.2020г | котельная с. Саметь |  | - |  | 19,2 |  | 0,018 |  | более 2,0 |  |
| 24.03.2020г | после станции обезжелезивания с. Яковлевское |  | - |  | менее 1 |  | 0,012 |  | 0,15 |  |
| 16.11.2020г. | Скважина №2220 с. Шунга |  | менее 1 |  | 2,6 |  | 0,033 |  | 0,19 |  |

6.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

Централизованная насосная станция, к которым относятся станции 2-го и 3-го подъема, в Шунгенском сельском поселении расположена на территории станции обезжелезивания в с. Яковлевское. На станции установлены насосы подачи воды марки К45/30 или К 80-65-160 (см. рисунок 6.4.2.3). Для учета объема отпущенной со станции воды установлен электромагнитный расходомер (см. рисунок 6.4.2.4). для обеспечения надежности подачи воды на станции постоянно находится в рабочем состоянии не менее двух насосов.

Для подъема воды и подачи её потребителям в других населенных пунктах сельского поселения достаточно напора и производительности скважинных насосов. Требуемое значение напора воды (не менее 10 м вод. ст. у потребителей) обеспечивается частотными регуляторами давления или действующими водонапорными башнями. Так, насосная станция в с. Петрилово включается редко по причине достаточного напора скважинного насоса.

Оценка энергоэффективности подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Электроснабжение объектов МУП «Коммунсервис» осуществляется в соответствии с договором на электроснабжение, заключенным с ОАО «Костромская сбытовая компания» № 6604070 от 18.12.2015 года.

Перечень расчётных приборов учёта электроэнергии представлен в таблице 6.4.3.1.

Таблица 6.4.3.1. Перечень расчётных приборов учёта электроэнергии и потребление электроэнергии за 2023 год

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Наименование, № питающей ТП | Марка электросчетчика | Потребление эл. энергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1421, с. Шунга | ТП №417 | Меркурий 230-АМ01 | 23526 |
| 2 | Скважина №1481, с. Шунга | ТП №601 | Меркурий 230-АМ01 | 24893 |
| 3 | Скважина №2220, с. Шунга | ТП № 655 | Меркурий 230-АМ01 | 29031 |
| 4 | Скважина №1773, с. Шунга | ТП № 417 | Меркурий 230-АМ01 | 28538 |
| 5 | Скважина №3381, с. Шунга | ТП № 415 | Меркурий 230-АМ01 | 23952 |
| 6 | Скважина № 5101, д. Аганино | нет сведений | ЦЭ6803В | 5074 |
| 7 | Скважины №3998, №4328 | ТП №694 | Меркурий 230-АМ01 | 53639 |
| 8 | Насосная станция | ТП №680 | ЦЭ6803В | 95800 |
|  | Итого |  |  | 284453 |

Основными потребителями электрической энергии в системе коммунального водоснабжения и водоотведения являются:

- насосные станции I подъема (скважинные насосы), обеспечивающие забор воды из подземного источника и транспортирование ее к станции водоподготовки или непосредственно к потребителям;

-  электронагревательные и осветительные приборы (обогрев и освещение павильонов скважин и помещений водонапорных башен);

Фактический расход электроэнергии складывается из следующих составляющих:

- затраты на подъем и передачу воды скважинными насосами;

- затраты на работу насосов станций 2-го подъема;

- обогрев и освещение павильонов скважин;

- питание приборов автоматики;

- потери электроэнергии в кабельных линиях и контактных соединениях (2,5%).

Насосы управляются с помощью систем автоматического управления насосами, с применением частотных преобразователей, компании «ВЕСПЕР».

Общее потребление электроэнергии по скважинам МУП «Коммунсервис» Шунгенского сельского поселения составило 284453 кВт*ч. Фактический удельный расход электроэнергии на подъем и передачу воды составляет: 284453/184631=1,54 кВт*ч/м3.

Используя технические характеристики насосов, расчетное потребление электроэнергии МУП «Коммунсервис» можно рассчитать по формуле:

Wнас.= kз.*Pн*nн*Tраб                                                                           (1)

где Pн – номинальная мощность электродвигателя насоса, кВт;

nн – количество однотипных насосов, шт.

Tраб – время работы насоса, ч/год.

kз. - коэффициент загрузки электродвигателей насосов.

На скважинах установлены насосы (таблица 6.1.1) марки ЭЦВ. Их суммарная установленная мощность составляет 56,5 кВт, а суммарная подача 105 м3/ч.

Коэффициент загрузки электродвигателей насосов составляет: kз. = 0,6.

W=0,6*56,5*8760=296964 квт*ч

Несоответствие расчетного потребления электроэнергии фактическому объясняется:

- отсутствием счетчиков учета поднятой воды на скважинах;

- работой электрообогревателей (8 обогревателей по 0,5 кВт в течение 3500 ч в год);

- нерабочим состоянием частотных регуляторов давления или неправильной их настройкой;

- износом рабочих колес насосов

Электроэнергия, затрачиваемая на обогрев павильонов скважин, составляет:

Wоб.=0,5*3500*8 = 14000 кВт*ч.

6.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Сведения о водопроводных сетях, эксплуатируемых на территории Шунгенского сельского поселения, приведены в таблице 6.4.4.1.

Таблица 6.4.4.1. Водопроводные сети Шунгенского сельского поселения

| № п/п | Зона водоснабжения | Годы строи-тельства сетей | Диаметр, мм | Материал | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шунга | нет сведений | 200, 150, 100 | асбоцемент, чугун, сталь, , ПНД | 11, 533 |
| 2 | с. Яковлевское |  | 150, 100, 50 | чугун, сталь, ПНД | 4,3 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,833 |
|  | в том числе |  |  | асбоцемент | 1,7 |
|  |  |  |  | чугун | 6,2 |
|  |  |  |  | сталь | 6,433 |
|  |  |  |  | ПНД | 1,5 |

Суммарная протяженность переданных в эксплуатационную ответственность МУП «Коммунсервис» водопроводных сетей в с. Шунга и в с. Яковлевское составляет 15,833 км. Водопроводные сети в других населенных пунктах Шунгенского сельского поселения, имеющих ЦСВС, распоряжением администрации Костромского МР от 25.06.2020 г №634-р не переданы от МУП «Шунга» в МУП «Коммунсервис», не числятся на балансе администрации Костромского муниципального района, то есть являются бесхозяйными.

Вследствие длительной эксплуатации водопроводные сети имеют значительный физический износ (85%). Состояние сетей не везде удовлетворительное, трубопроводы изнутри заросли грязью, отложениями окислов железа и солей жесткости, поэтому трубопроводы имеют недостаточную пропускную способность, ухудшают качество подаваемой потребителям воды и требуют замены. На водопроводных сетях в д. Аганино, находившихся в аварийном состоянии, начались ремонтные работы. При этом администрация Костромского муниципального района вкладывает финансовые средства в ремонт бесхозяйного имущества. В последние годы водопроводные сети прокладывались, в основном, с использованием полиэтиленовых труб ПНД, срок службы которых более 50 лет.

Большое количество ветхих водопроводных сетей служит причиной инцидентов и аварий на сетях и, как следствие, сверхнормативных утечек воды.

Схемы водопроводных сетей от водоисточников радиального типа. Закольцовывающих участков не проложено. При отключении какого-либо участка водопроводной сети для ремонта или замены прерывается подача воды всем потребителям, подключенным к такому радиальному участку.

Схемы водопроводных сетей по населенным пунктам приведены в приложении.

6.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения.

Все объекты централизованных систем водоснабжения на территории Шунгенского сельского поселения построены и введены в эксплуатацию еще в семидесятых – девяностых годах прошлого века. С той поры скважины, ВНБ, и водопроводные сети отработали по 2-3 срока полезной эксплуатации и имеют практически полный физический износ.

В летний период имеет место сезонный недостаток воды.  Из 5 зон централизованного водоснабжения резервуары с запасом чистой воды (РЧВ) имеются только в 1 зоне – с. Яковлевское. Сохранившиеся водонапорные башни не покрывают дневной дефицит воды. Сезонный дефицит воды является следствием:

- недостаточных запасов воды в местах водозаборов;

- потери производительности скважинными насосами по причине их износа или загрязнения фильтров скважин.

Водопроводные сети, проложенные тот период, имеют неудовлетворительное состояние и требуют замены изношенных участков трубопровода. Артезианские скважины, потерявшие дебит, выводятся из эксплуатации. Рядом с ними обустраиваются новые скважины. Во всех зонах централизованного водоснабжения, кроме д. Аганино, имеется по 2 и более скважины, что повышает надежность водоснабжения потребителей.

На водозаборных узлах не обустроены зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. Все водозаборные зоны строгого режима (30 м), за исключением станции обезжелезивания в с. Яковлевское, не имеют ограждений.

На водозаборах, за исключением с. Яковлевское, не установлены станции водоподготовки. С большей части водоисточников вода отправляется потребителям с повышенным содержанием железа и с повышенной мутностью (см. таблицу 6.4.2.1).

Территория Шунгенского сельского поселения исторически является зоной интенсивного земледелия. За многие годы верхние пласты земли пропитаны минеральными и органическими удобрениями. Воды, содержащиеся в верхних пластах, имеют большое содержание нитратов, которые постепенно распространяются и в нижние пласты земли. По информации от администрации Шунгенского сельского поселения, основанной на результатах анализов проб воды, выполненных предприятиями и частными лицами, вода, добываемая из верхних пластов с помощью колодцев и бытовых скважин, практически не пригодна для бытовых нужд.

6.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

На территории Шунгенского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение (далее ГВС) осуществляется в с. Шунга. Поставщиком горячей воды является МУП «Коммунсервис». Приготовление горячей воды: ее очистка и нагрев, производится на котельных этого предприятия. Потребителями горячей воды являются школа, детский комбинат и 10 МКД. Потребление горячей воды в 2023 году составило 937 м3. На нагрев этого количества воды затрачивается до 61 Гкал тепловой энергии. Система ГВС закрытая, 2-х трубная рециркуляционная. Подача холодной воды на нагрев в котельные производится от водопроводных сетей МУП «Коммунсервис». Более подробно описание системы ГВС приведено в п. 8.8.

6.5.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

По договору от 01.04.2005 г. все имеющееся на балансе администрации Костромского МР на тот период имущество (объекты) систем водоснабжения были переданы в хозяйственное ведение МУП «Коммунсервис». Распоряжением администрации Костромского МР от 25.06.2020 г №634-р от МУП «Шунга» в МУП «Коммунсервис» переданы другие объекты систем водоснабжения, за исключением водопроводных сетей.

Снабжение холодной и горячей водой на территории Шунгенского сельского поселения осуществляет МУП «Коммунсервис» Костромского района.  Эксплуатацию сетей водоотведения и очистных сооружений канализации на территории Шунгенского сельского поселения осуществляет ООО «Коммунальные системы». Основные сведения об организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, представлены в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1. Сведения о предприятии МУП «Коммунсервис» Костромского района

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунсервис» Костромского района |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Качалов Владимир Александрович, директор |
| Юридический адрес | 156519, Костромская область, п. Никольское, ул. Мира, дом 16 |
| Фактический полный почтовый адрес | 156519, Костромская область, п. Никольское, ул. Мира, дом 16 |
| Телефон по фактическому адресу, факс | тел. (4942) 360-244 факс (4942) 360-244 |
| Идентификационный номер (ИНН/КПП) | 4414010201/441401001 |
| Регистрационный номер ОГРН | 1054477610934 |

МУП «Коммунсервис» осуществляет свою деятельность на основании устава.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- производство, покупка, передача и распределение тепловой энергии в виде горячей воды и пара;

- забор воды из подземных и поверхностных источников;

- передача и распределение воды;

- содержание и ремонт объектов коммунальной сферы.

Предприятие МУП «Коммунсервис» имеет лицензии на право пользования недрами:

в с. Яковлевское – лицензия №КОС 80342 ВЭ, зарегистрирована 20.10.2020, сроком до 04.05.2041г;

в д. Аганино - лицензия №КОС 006274 ВЭ, зарегистрирована 00.08.2022, сроком до 01.08.2047г;

в д. Некрасово - лицензия №КОС 80344 ВЭ, зарегистрирована 20.10.2020, сроком до 02.10.2041г;

в с. Саметь - лицензия №КОС80343 ВЭ, зарегистрирована 20.10.2020, сроком до 02.10.2041г.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

7.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Шунгенского сельского поселения являются:

- улучшение качества жизни в населенных пунктах сельского поселения за счет обеспечения всех жителей централизованным водоснабжением с качественной водой, устранение сезонного дефицита воды;

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также внедрения энергосберегающих технологий;

- обеспечение возможности подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства и назначение организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем централизованного водоснабжения за счет замены изношенных участков водопроводных сетей, прокладки закольцовывающих участков; строительства резервуаров чистой воды, автоматизации работы насосов на водоисточниках;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя, за счет чего минимизация роста тарифов на водоснабжение.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Шунгенского сельского поселения являются:

- разработка и реализация проектов строительства водоподготовительных установок на тех водозаборах, где они отсутствуют, включение проектов в региональные и федеральные целевые инвестиционные программы;

- разработка и реализация проектов обустройства на водоисточниках ЗСО;

- обеспечение подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства, существующих жилых и общественных зданий, создание организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- привлечение инвестиций в реконструкцию и доукомплектование объектов водоснабжения;

- повышение надежности снабжения потребителей холодной водой;

- повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению;

- обеспечение доступности услуг организаций водопроводно-канализационного хозяйства для потребителей;

- повышение эффективности деятельности организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- развитие (строительство новых) сетей водоснабжения и водоотведения.

Основными задачами, решаемыми в рамках выше указанных направлений при развитии централизованных систем водоснабжения Шунгенского СП, являются:

- обеспечение бесперебойной подачи воды от источников потребителю путем замены изношенных стальных и чугунных труб на полимерные, а также подключением ближних к г. Костроме населенных пунктов (д. Некрасово, д. Стрельниково) к городским водопроводным сетям;

- выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды путем строительства на водозаборах водоподготовительных установок;

- приведение существующих источников водоснабжения в нормативное состояние;

- обеспечение инженерными коммуникациями новых районов массовой застройки;

- повышение эффективности и оптимизации работы систем водоснабжения;

- устранение дефицита оказываемых услуг водоснабжения в жилых районах поселения.

- регулярный отбор проб воды на источниках водоснабжения.

Для обеспечения водоохранных мероприятий по СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и СанПиН 2.1.4.1110-02. "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" следует обустроить зоны строгой санитарной охраны (ЗСО-1) артезианских скважин, водоподготовительных установок и насосных станций с соблюдением зон санитарной охраны (ЗСО-2 и ЗСО-3).

Плановые значения показателей развития ЦСВС и ЦСВО, утвержденные департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. Плановые значения показателей развития ЦСВС и ЦСВО Шунгенского СП

| Наименование водоснабжающей организации | Вид услуг | Уровень потерь воды, % | Удельные затраты электроэнергии, кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Коммунсервис» | ВС | 2,94 | 1,57 |
| ООО «Коммунальные системы» | ВО | - | 0,58 |

7.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

При выборе сценариев развития систем водоснабжения Шунгенского СП следует учитывать следующие факторы:

- геологические особенности верхних и более низких пластов земли;

- качественный состав воды из имеющихся водоисточников в населенных пунктах Шунгенского СП;

- имеет место сезонный дефицит воды в большинстве населенных пунктов поселения, что делает практически не возможным подключение новых потребителей, в том числе и расположенных в зонах новой застройки;

- близость одних населенных пунктов и удаленность других населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения, от водопроводных сетей ЦСВС;

- близость водопроводных сетей города Костромы.

Для обеспечения всех жителей и других потребителей в населенных пунктах сельского поселения питьевой водой возможны 3 сценария развития систем водоснабжения.

Сценарий 1.

Устройство локальных централизованных систем водоснабжения в д. Курочино, д. Пустошка, д. Шемякино. Установка на водозаборах этих населенных пунктов водоподготовительных установок. Ремонт сетей водоснабжения в д. Аганино. Установка на существующих водозаборах в с. Шунга, с. Петрилово, д. Некрасово, Аганино водоподготовительных установок.

Сценарий 2.

Подключение к существующим водопроводным сетям систем ЦСВС:

- д. Курочино и д. Пустошка – к водозабору с. Шунга (через д. Стрельниково);

-  д. Шемякино -  к водозабору с. Петрилово (через д. Пасынково).

Установка на существующих водозаборах в с. Шунга, с. Петрилово, д. Некрасово, д. Аганино водоподготовительных установок.

Сценарий 3.

Подключение к существующим водопроводным сетям систем ЦСВС:

- д. Курочино и д. Пустошка – к сетям д. Стрельниково;

-  д. Шемякино -  к водозабору с. Петрилово (через д. Пасынково).

Установка на существующих водозаборах в с. Шунга, с. Петрилово, водоподготовительных установок.

Прокладка от водопроводных сетей г. Костромы водовода до д. Некрасово и далее до д. Стрельниково.

По всем 3-м сценариям планируется поэтапная замена старых участков водопроводных сетей, прежде всего, асбоцементных и стальных, обустройство на всех водозаборах зон санитарной охраны, а также сохраняется существующая организация индивидуального водоснабжения удаленного и мало населенного села Спас.

По сценарию 1 развития систем водоснабжения строительство в д. Курочино, д. Пустошка, д. Шемякино централизованных систем водоснабжения экономически не целесообразно, поскольку эти деревни являются малонаселенными (в них проживает 102 чел.). Потребление воды в них будет составлять не более 3500 м3 в год, дополнительный доход водоснабжающей организации составит около 220 тыс. руб./год. Строительство 3-х артезианских скважин с водоподготовительными установками и обустройством ЗСО обойдется в сумму не менее 12 млн. руб. Простой срок окупаемости затрат превысит 50 лет, и является не приемлемым для инвесторов.

По сценарию 2 организация качественного водоснабжения д. Курочино, д. Пустошка, д. Шемякино путем подключения к существующим водопроводным сетям соседних населенных пунктов является более целесообразным, поскольку протяженность вновь прокладываемых водоводов составит:

от д. Стрельниково до д. Курочино – около 0,4 км;

от д. Стрельниково до д. Пустошка – около 0,6 км;

от д. Пасынково до д. Шемякино – около 1,5 км.

Итого 2,5 км трубопроводов Ду50 мм, прокладка которых по нормативам цены строительства составляет 9,4 млн. руб.

По сценарию 3 предлагается прокладка водовода Ду 150 мм протяженностью около 5 км от магистрального водовода Ду300 мм с врезкой в конце Некрасовского шоссе. Согласно НЦС 14-06-001-0 в ценах 2023 года затраты составят 27514.7 тыс. руб.

Качественное водоснабжение получат 1100 чел. Инвестор получит дополнительный объем реализации воды в размере 60 тыс. м3/год на сумму 3600 тыс. руб. Простой срок окупаемости затрат составит до 8 лет, что при гарантийном сроке эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов в 50 лет является вполне приемлемым для инвесторов.

Прокладка водовода от г. Костромы предварительно согласована с администрацией города и водоснабжающей организацией МУП г. Костромы «Костромагорводоканал». Реализация этого инвестиционного проекта позволит разгрузить водозабор в с. Шунга и обеспечить в соответствии с мероприятиями генерального плана Шунгенского сельского поселения подключение к сетям водоснабжения новых абонентов и устранить сезонный дефицит воды.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.

8.1. Общий баланс подачи и реализации воды, анализ и оценка структурных составляющих потерь горячей и питьевой, воды при ее производстве и транспортировке.

Сведения об объемах потребленной (реализованной) воды из скважин воды в населенных пунктах Шунгенского СП предоставлены МУП «Коммунсервис»,

Объем реализованной и распределенной воды в населенных пунктах Шунгенского сельского поселения приведен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Реализация и распределение воды по группам потребителей в 2023 году

| Наименование поставщика воды | Поднято воды, всего | Реализовано воды, м3 | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | бюджетные организации | прочие потребители |  |
| с. Шунга | 68497,8 | 66484,0 | 51771,0 | 2341 | 12372 |  |
| с. Яковлевское | 63041,3 | 54095,3 | 41226,0 | 1111,3 | 11758 |  |
| с. Саметь | 23818,3 | 23118,0 | 22197,0 | 814 | 107 |  |
| Петрилово | 29273,6 | 28413,0 | 26522,0 | 471 | 1426 |  |
| Итого по поселению | 184631,0 | 172110,3 | 141716 | 4737,3 | 25663 |  |

Общий баланс подъема и реализации воды приведен в таблице 8.1.2. и на диаграмме (рисунок 8.1.1).

Таблица 8.1.2. Общий баланс подъема и реализации холодной воды за 2023 г.

| Наименование водозабора | Поднято воды, всего | Реализовано воды, м3 | в том числе |  |  | Потери воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | бюджетные организации | прочие потребители |  |
| с. Шунга | 68497,8 | 66484 | 51771 | 2341,0 | 12372 | 2013,8 |
| с. Яковлевское | 63041,3 | 54095,3 | 41226 | 1111,3 | 11758 | 8946,0 |
| с. Петрилово | 53091,9 | 51531 | 48719 | 1285 | 1533 | 1560,9 |
| Итого по поселению | 184631,0 | 172110,3 | 141716 | 4737,3 | 25663 | 12520,7 |

Рисунок 8.1.1 - Диаграмма распределения реализованной воды

8.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

Таблица 8.2.1. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды

| Зоны водоснабжения | Численность населения, чел. | Подача воды, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевой | в т.ч. горячей | технической |  |
| Зона ЦСВС с. Шунга | 1863 | 68497,8 | 937 | - |  |
| Зона ЦСВС с. Яковлевское | 1548 | 63041,3 | 0 | - |  |
| Зона ЦСВС с. Петрилово | 1255 | 53091,9 | 0 | - |  |
| Зона ЦСВС д. Некрасово | 548 | 0 | н/с | н/с |  |
| Зона ЦСВС д. Аганино | 75 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого | 5289 | 184631 |  | - |  |

8.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов приведен в таблицах 8.1.1, 8.1.2 и на диаграмме 8.1.1. Информация предоставлена водоснабжающей организацией МУП «Коммунсервис».

8.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В Шунгенском СП население и организации не потребляют техническую воду. Фактическое и расчетное потребление населением питьевой воды приведено в таблице 8.4.1.

Таблица 8.3.1. Фактическое и расчетное годовое потребление населением питьевой воды.

| Зоны водоснабжения | Численность населения, чел. | Фактическое потребление воды, м3 | Норматив потребления воды, м3/чел/мес. | Расчетное потребление воды по нормативу, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона ЦСВС с. Шунга | 1863 | 66484 | 6,36 | 142184,2 |
| Зона ЦСВС с. Яковлевское | 1548 | 54095,3 | 6,36 | 118143,4 |
| Зона ЦСВС с. Петрилово | 1255 | 51531 | 6,36 | 95781,6 |
| Зона ЦСВС д. Некрасово | 548 | н/с | 6,36 | 41823,4 |
| Зона ЦСВС д. Аганино | 75 | 0 | 6,36 | 5724,0 |
| Итого | 5289 | 172110,3 |  | 403656,5 |

Из таблицы 8.3.1 следует, что население расходует питьевую воду достаточно экономно, значительно меньше норматива, чему способствует установка приборов учета потребляемой воды.

8.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, воды и планов по установке приборов учета

Приборы учёта поднятой на скважинах и отпущенной в сети воды, за исключением водозабора в с. Яковлевское, отсутствуют. Коммерческий приборный учёт потреблённой воды осуществляют около 45% потребителей. Коммерческий учет потребления воды бесприборными потребителями производится по региональным нормативам водопотребления, приведенным в таблицах 8.5.2 и 8.5.3.

Сведения по установленным приборам учета потребления воды в зонах водоснабжения приведены в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1. Сведения по приборам учета потребления воды в зонах водоснабжения

| Количество счетчиков учета воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  | Бюджетные организации |  | Предприятия |  | Прочие потребители |  |
| кол-во потреби-телей | кол-во приборов учета | кол-во потреби-телей | кол-во приборов учета | кол-во потреби-телей | кол-во приборов учета | кол-во потреби-телей | кол-во приборов учета |
| МУП «Коммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110 | 941 | 20 | 20 | - | - | 24 | 33 |

Из таблицы следует, что из 2110 потребителей Шунгенского СП приборы учета воды имеются у 941 абонента. Охват приборами учета воды составляет 44,6%, что является довольно низким показателем.

В таблице 8.5.2 приведены действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Костромской области (в редакции постановления департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 04.07.2014 г. № 12-НП).

Таблица 8.5.2.  Нормативы водопотребления для населения

| № п/п | Степень благоустройства МКД или жилого дома |  | ХВС (м3 на 1человека в месяц) | ГВС (м3на 1человека в месяц) | Водоотведение (м3 на 1человека в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав внутридомовых и инженерных систем | Состав внутриквартирного (домового) оборудования |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение от уличных водоразборных колонок | - | 0,91 | - | - |
| 2 | Централизованное холодное водоснабжение без водоотведения | Душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,96 | - | - |
|  |  | Раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,1 | - | - |
|  |  | Раковина, мойка кухонная | 1,42 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная | 0,91 | - | - |
| 2.1 | Централизованное холодное водоснабжение без водоотведения с водонагревателями | Душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,39 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная | 1,01 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная, унитаз | 1,72 | - | - |
|  |  | Раковина | 2,39 | - | - |
|  |  | Раковина, унитаз | 3, 10 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная, раковина, | 3,15 | - | - |
|  |  | Унитаз, душ | 3,46 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная, раковина, унитаз | 3,86 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная, унитаз, душ | 4,22 | - | - |
|  |  | Раковина, унитаз, душ | 5,60 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная, раковина, унитаз, душ | 6,36 | - | - |
| 3 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна длиной 1650-1700мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | - | 4,88 |
|  |  | Ванна длиной 1500-1550мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | - | 4,66 |
|  |  | Ванна длиной 1200мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | - | 4,46 |
|  |  | Душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | - | 3,21 |
|  |  | Раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,34 | - | 2,34 |
|  |  | Раковина, мойка кухонная | 1,42 | - | 1,42 |
| 3.1 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение с водонагревателями | Мойка кухонная | 1,01 | - | 1,01 |
|  |  | Мойка кухонная, унитаз | 1,72 | - | 1,72 |
|  |  | Раковина | 2,39 | - | 2,39 |
|  |  | Раковина, унитаз | 3,1 | - | 3,1 |
|  |  | Мойка кухонная, раковина | 3,15 | - | 3,15 |
|  |  | Унитаз, душ | 3,46 | - | 3,46 |
|  |  | Мойка кухонная, раковина, унитаз | 3,86 | - | 3,86 |
|  |  | Мойка кухонная, унитаз, душ | 4,22 | - | 4,22 |
|  |  | Раковина, унитаз, душ | 5,6 | - | 5,6 |
|  |  | Мойка кухонная, раковина, унитаз, душ | 6,36 | - | 6,36 |
| 4 | Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна длиной 1650-1700мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | 3,92 | 8,80 |
|  |  | Ванна длиной 1500-1550мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | 3,41 | 8,07 |
|  |  | Ванна длиной 1200мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | 3,41 | 7,87 |
|  |  | Душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | 2,13 | 5,34 |
|  |  | Раковина, мойка кухонная | 1,42 | 0,94 | 2,36 |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей | Водонагреватели на твердом топливе | 4,56 | - | 4,56 |
|  |  | Электрические водонагреватели | 5,47 | - | 5,47 |
|  |  | Газовые водонагреватели | 6,39 | - | 6,39 |
| 6 | Общежития с общими душевыми | - | 1,22 | 1,52 | 2,74 |
| 7 | Общежития с душами при всех жилых помещениях | - | 1,83 | 2,43 | 4,26 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Костромской области (Постановление ТЭК от 28 мая 2013 года   № 4-нп, приложение №3) представлены в таблице 8.5.3.

Таблица 8.5.3. Нормативы потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и дворовых построек

| № п/п | Направление использования | Единица Измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Для полива земельного участка (июнь, июль, август) |  |  |  |
| 1 | Ручной метод | м3 /кв.м земельного участка в месяц | 0,0229 |
| 2 | Дождевальный метод |  | 0,0328 |
| 2. Приготовление пищи для сельскохозяйственных животных |  |  |  |
| 1 | Крупный рогатый скот | м3в месяц / голову животного | 1,008 |
| 2 | Свиньи |  | 0,735 |
| 3 | Овцы |  | 0,139 |
| 4 | Лошади |  | 1,939 |
| 5 | Козы |  | 0,056 |
| 6 | Куры |  | 0,010 |
| 7 | Утки, гуси |  | 0,049 |
| 8 | Кролики, норки, соболи |  | 0,091 |
|  | 3. Для водоснабжения индивидуальных (частных) бань |  |  |
| 9 | из водопровода | куб. м на 1 человека в месяц | 0,748 |
| 10 | с уличной колонки |  | 0,374 |

Расчеты за потребленную воду производятся по утвержденным тарифам. Муниципальных стандартов на водоснабжение в виде пониженных тарифов в Костромском муниципальном районе не установлено.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области изданы постановления:

- «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для МУП «Коммунсервис» от 06.12.2023 г. № 23/410;

- «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Коммунальные системы потребителям Костромского муниципального района на 2024-2028 годы» от 06.12.2023 г. № 23/416.

Значения утвержденных тарифов приведены в таблице 8.5.4.

Таблица 8.5.4. Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Коммунсервис» и ООО «Коммунальные системы»

| Вид услуги | без НДС | с НДС | без НДС |  | с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.12.2022 | с 01.12.2022 | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 |
| тарифы МУП «Коммунсервис» |  |  |  |  |  |  |
| ВС | 45,13 | 54,15 | 45,13 | 49,29 | 54,16 | 59,15 |
| тарифы ООО «Коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |
| ВО | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 52,57 | 46,81 | 52,57 |

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Коммунсервис» облагаются налогом на добавленную стоимость, тарифы на водоотведение для ООО «Коммунальные системы» налогом на добавленную стоимость не облагаются.

8.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Фактическое годовое и суточное потребление воды на водозаборах Шунгенского сельского поселения в 2023 году, приведено в таблице 8.6.1.

Таблица 8.6.1. Фактическое потребление воды в 2023 г.

| Зоны водоснабжения | Численность населения, чел. | Подача воды, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в год | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления | в час наибольшего водопотребления |
| Зона ЦСВС с. Шунга | 1863 | 68497,8 | 187,7 | 244,0 | 10,2 |
| Зона ЦСВС с. Яковлевское | 1548 | 63041,3 | 172,7 | 224,5 | 9,4 |
| Зона ЦСВС с. Петрилово | 1255 | 53091,9 | 145,5 | 189,1 | 7,9 |
| Зона ЦСВС д. Некрасово | 548 | 18372,7 | 50,3 | 65,4 | 2,7 |
| Зона ЦСВС д. Аганино | 75 | 2514,5 | 6,9 | 9,0 | 0,4 |
| Итого | 5289 | 205518,2 | 563,1 | 732,0 | 30,6 |

Общая номинальная производительность находящихся в эксплуатации МУП «Коммунсервис» скважинных насосов составляет 105 м3/ч или 2520 м3/сут. Однако, нельзя сделать вывод о том, что в Шунгенском сельском поселении имеются значительные резервы производственных мощностей воды, так как предполагаемое сравнение достаточно относительное по следующим причинам:

- со временем скважины засоряются песком или заиливаются, в результате производительность скважин и качество воды падают;

- часто выходят из строя скважинные насосы и простаивают значительное время до установки нового насоса;

- отсутствуют счетчики поднятой и отпущенной воды на большей части скважин;

- отсутствуют счетчики у значительной части потребителей воды.

На практике эти факторы приводят к дефициту воды в летний период, когда падает уровень подземных вод, а потребление воды возрастает.

8.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды

Прогнозный баланс составлен по данным о динамике численности населения, предоставленным специалистами Шунгенского сельского поселения.

Численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 года составляет 5436 человека, из них пользуются услугами ЦСВС 5323 чел.

Численность населения через 10 лет прогнозируется 5600 человек. Из них пользоваться услугами ЦСВС будут 5589 чел.

Динамика увеличения численности населения составит 0,3 % в год.

Существующий за 2023 г. и прогнозный водный баланс потребления питьевой воды на период действия настоящей схемы водоснабжения представлен в таблице 8.7.1. В балансе учтены:

- рост численности потребителей воды;

- плановые потери воды в размере 2,94%;

- затраты на собственные нужды водоподготовительных установок по мере их строительства и ввода в эксплуатацию.

Таблица 8.7.1. Прогнозный водный баланс потребления питьевой воды

| Расчетный период | Численность населения, чел. | Количество поднятой воды м3 в год | Количество реализованной воды м3 в год | Потери и затраты на СН, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 5323 | 184631,0 | 172110,3 | 12520,7 |
| 2024 г. | 5339 | 185184,9 | 172626,6 | 12558,3 |
| 2025 г. | 5371 | 186295,4 | 173661,8 | 12633,6 |
| 2026 г. | 5417 | 187894,9 | 175152,8 | 12742,0 |
| 2027 г. | 5489 | 199708,7 | 177489,0 | 22219,8 |
| 2028 г. | 5506 | 207494,2 | 178021,4 | 29472,8 |
| 2029 г. | 5522 | 208067,2 | 178555,5 | 29511,7 |
| 2030 г. | 5539 | 208641,8 | 179091,2 | 29550,6 |
| 2031 г. | 5556 | 209218,2 | 179628,4 | 29589,7 |
| 2032 г. | 5572 | 209796,2 | 180167,3 | 29628,9 |
| 2033 г. | 5589 | 210376,1 | 180707,8 | 29668,3 |

8.8. Описание централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Общие сведения о централизованных системах горячего водоснабжения приведены в разделе 6, п. 6.4.6.

Приготовление горячей воды в котельной школы с. Шунга производится с помощью емкостного бойлера, в змеевик которого подается греющий теплоноситель от системы отопления школы. Оборудование котельной приведено на рисунке 8.8.1. Приготовление горячей воды в котельной с. Шунга производится с помощью кожухотрубного водоподогревателя (см. рисунок 8.8.2). Обе системы горячего водоснабжения закрытого типа. Горячее водоснабжение от котельной с. Шунга осуществляется и в неотопительный период. Схема сетей ГВС в с. Шунга приведена на рисунке 8.8.3. Более полно система горячего водоснабжения с. Шунга описана в схеме теплоснабжения Шунгенского сельского поселения.

| Рисунок 8.8.1 – Котельная школы с. Шунга. Котлы и водоподготовительная установка. | Рисунок 8.8.2 – Котельная с. Шунга, водоподогревательная и водоподготовительная установки |
| --- | --- |

В период, предшествующий разработке настоящей схемы водоснабжения и водоотведения, горячее водоснабжение осуществлялось еще и от котельной д. Некрасово. Но принято решение администрации Костромского муниципального района о выводе из эксплуатации этой котельной в 2024 году.

Рисунок 8.8.3 – Схема сетей ГВС в с. Шунга

8.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды.

Фактическое за 2023 г. и ожидаемое потребление горячей и питьевой воды в период с 2024 по 2033 годы приведено в таблице8.9.1.

Таблица 8.9.1. Фактическое и ожидаемое потребление питьевой воды

| Расчетный период | Годовое потребление воды, м3 |  | Среднесуточное потребление холодной воды, м3 | Максимальное суточное потребление холодной воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холодной | в т.ч. горячей |  |  |
| 2023 г. | 172110,3 | 937,0 | 471,5 | 613,0 |
| 2024 г. | 172626,6 | 939,8 | 472,9 | 614,8 |
| 2025 г. | 173661,8 | 945,4 | 475,8 | 618,5 |
| 2026 г. | 175152,8 | 953,6 | 479,9 | 623,8 |
| 2027 г. | 177489,0 | 966,3 | 486,3 | 632,2 |
| 2028 г. | 178021,4 | 969,2 | 487,7 | 634,0 |
| 2029 г. | 178555,5 | 972,1 | 489,2 | 636,0 |
| 2030 г. | 179091,2 | 975,0 | 490,7 | 637,9 |
| 2031 г. | 179628,4 | 977,9 | 492,1 | 639,8 |
| 2032 г. | 180167,3 | 980,9 | 493,6 | 641,7 |
| 2033 г. | 180707,8 | 983,8 | 495,1 | 643,6 |

8.10. Описание территориальной структуры потребления горячей и питьевой воды.

Территориальная структуры потребления горячей и питьевой воды по зонам водоснабжения приведена в таблице 8.10.1.

Таблица 8.10.1. Территориальная структура потребления горячей и питьевой воды

| Зоны водоснабжения | Численность населения, чел. | Потребление воды, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевой | в т.ч. горячей |
| Зона ЦСВС с. Шунга | 1863 | 66484 | 937 |
| Зона ЦСВС с. Яковлевское | 1548 | 54095,3 | 0 |
| Зона ЦСВС с. Петрилово | 1255 | 51531 | 0 |
| Зона ЦСВС д. Некрасово | 548 | н/с | 0 |
| Зона ЦСВС д. Аганино | 75 | 0 | 0 |
| Итого | 5289 | 172110,3 | 937 |

8.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведен в таблице 8.11.1. Потребление воды принято пропорционально численности основных потребителей (населения).

Таблица 8.11.1. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Расчетный период | Годовое потребление воды м3 | Население | Бюджетные организации | Предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 172626,6 | 142141,1 | 4751,5 | 25734,0 |
| 2025 г. | 173661,8 | 142993,5 | 4780,0 | 25888,3 |
| 2026 г. | 175152,8 | 144221,2 | 4821,0 | 26110,6 |
| 2027 г. | 177489,0 | 146144,8 | 4885,3 | 26458,8 |
| 2028 г. | 178021,4 | 146583,2 | 4900,0 | 26538,2 |
| 2029 г. | 178555,5 | 147023,0 | 4914,7 | 26617,8 |
| 2030 г. | 179091,2 | 147464,0 | 4929,4 | 26697,7 |
| 2031 г. | 179628,4 | 147906,4 | 4944,2 | 26777,7 |
| 2032 г. | 180167,3 | 148350,2 | 4959,1 | 26858,1 |
| 2033 г. | 180707,8 | 148795,2 | 4973,9 | 26938,7 |

8.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке.

Потери воды из водопроводной сети - это совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек, хищений воды (коммерческие потери).

В связи с отсутствием на водоисточниках приборов учета поднятой и отпущенной в сети воды ее потери при транспортировке оцениваются по плановым показателям и по нормам естественной убыли. Плановые потери составляют: в сетях МУП «Коммунсервис» 2,94% от отпуска в водопроводные сети.

Потери воды в сетях ГВС определяются в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г. В системе водоснабжения учитываются также затраты воды на собственные нужды водоподготовки, принимаемые в размере 12-14% от потребления воды согласно СП 31.13330.2021. Сведения о потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке приведены в таблице 8.12.1.

Таблица 8.12.1. Потери горячей и питьевой воды в ЦСВС МУП «Коммунсервис» при ее транспортировке

| Расчетный период | Потребление воды в ЦСВС МУП «Коммунсервис», м3 |  | Потери воды в ЦСВС МУП «Коммунсервис», м4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холодной | горячей | холодной | горячей | всего |  |
| 2023 г. | 172110,3 | 937,0 | 12520,7 | 137,9 | 12658,6 |  |
| 2024 г. | 172626,6 | 939,8 | 12558,3 | 137,9 | 12696,2 |  |
| 2025 г. | 173661,8 | 945,4 | 12633,6 | 137,9 | 12771,5 |  |
| 2026 г. | 175152,8 | 953,6 | 12742,0 | 137,9 | 12879,9 |  |
| 2027 г. | 177489,0 | 966,3 | 22219,8 | 137,9 | 22357,7 |  |
| 2028 г. | 178021,4 | 969,2 | 29472,8 | 137,9 | 29610,7 |  |
| 2029 г. | 178555,5 | 972,1 | 29511,7 | 137,9 | 29649,6 |  |
| 2030 г. | 179091,2 | 975,0 | 29550,6 | 137,9 | 29688,5 |  |
| 2031 г. | 179628,4 | 977,9 | 29589,7 | 137,9 | 29727,6 |  |
| 2032 г. | 180167,3 | 980,9 | 29628,9 | 137,9 | 29766,8 |  |
| 2033 г. | 180707,8 | 983,8 | 29668,3 | 137,9 | 29806,2 |  |

Норма естественной убыли – это предельно допустимая величина безвозвратных потерь воды, возникающих непосредственно при её транспортировке и передаче абонентам вследствие сопровождающих их физических процессов (просачивания через поверхности и испарения). Нормы естественной убыли при транспортировке для передачи абонентам рассчитаются по формуле:

N

G = t∑lini.                                                                                                                  (2)

I

где:  t – продолжительность расчётного периода, ч;

N – количество участков водопроводных сетей постоянного диаметра и материала;

li  - протяжённость  i – го участка водопроводных сетей постоянного диаметра и материала, км;

ni  - норма естественной убыли, кг/км в час (см. таблицу 8.12.2).

На территории Шунгенского сельского поселения протяжённость водопроводных сетей составляет: 15833 м, материал – асбоцемент, чугун, сталь, ПНД   Средний диаметр чугунных, стальных и полиэтиленовых трубопроводов 100 мм, асбоцементных – 200 мм.

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км водопроводных сетей за час приведены в таблице 8.12.2.

Таблица 8.12.2. Нормы естественной убыли воды

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Стальные трубы | Чугунные трубы | Асбестоцементные трубы | Железобетонные трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 16,8 | 42 |  |  |
| 125 | 21 | 54 |  |  |
| 150 | 25,2 | 63 |  |  |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,8 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |

Сведения о протяженности и материале трубопроводов приведены в таблице 6.4.4.1.

Расчет нормы естественной убыли по МУП «Коммунсервис»:

Асбоцементные трубы G =118,8*1,7 = 202,0 кг/ч;

Стальные трубы G = (16,8*6,433) = 108,1 кг/ч

Чугунные трубы G = (63*6,2*0,7) = 273,4 кг/ч

Трубы ПНД G = (8,4*1,5) = 12,6 кг/ч

Итого: G = 596,1 кг/ч =0,596 м3/ч или 5221,8 м3/год

Норма естественной убыли для систем централизованного водоснабжения МУП «Коммунсервис» Шунгенского сельского поселения составляет: 5221,8 м3 в год, что практически совпадает с плановыми потерями 54228,2 м3/год.

Примечание: для чугунных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях норму следует принимать с коэффициентом 0,7.

Для трубопроводов из ПВД и ПНД со сварными соединениями и трубопроводов ПВХ с клеевыми соединениями норму естественной убыли воды следует принимать как для стальных трубопроводов. Для трубопроводов их ПВХ с соединениями на резиновых манжетах норму следует принимать как для чугунных трубопроводов с такими же соединениями, эквивалентных по величине наружного диаметра, определяя этот расход интерполяцией. К естественной убыли не относятся потери воды, вызванные нарушениями требований стандартов, технических условий, правил технической эксплуатации и хранения, последствиями стихийных бедствий, утечками воды при авариях, хищениями воды. К нерациональным потерям воды относятся потери, вызванные нарушением условий эксплуатации оборудования, аварийные ситуации, а также несанкционированный отбор воды. Для снижения аварийности на сетях необходимо вести строгий учет аварий и повреждений на сети.

Для учета аварий должен быть заведен специальный журнал, в котором отмечается время и место аварий, диаметр трубопровода, причина аварии, примерное количество воды, потерянной при аварии, срок ее ликвидации и исполнитель работ.

Примерная форма журнала по учету аварий и повреждений на сети приведена ниже.

Следует изучать и анализировать каждую аварию, рассматривать повторяемость возникновения аварий и повреждений, выявлять участки трубопровода, наиболее подверженные авариям, и устанавливать причины повреждений (плохое качество укладки труб, излишне высокий напор на отдельных участках, наличие блуждающих токов и т.д.).

Форма журнала по учету аварий на сетях водоснабжения

| N п/п | Год, месяц, число и час аварии | Место аварии (адрес) | Диаметр и материал труб, год укладки, наличие грунто- вых вод | Харак- тер аварии | При- чины ава- рии | Меры, приня- тые для ликви- дации аварий | Время возоб- новле- ния нор- маль- ной работы | Дли- тель- ность ава- рий | При- мерное коли- чество поте- рянной воды | Под- пись ответ- ствен- ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Если при анализе причин аварий установлено, что аварии происходят ночью, во время повышения давления в сети, то целесообразно рассмотреть вопрос об установлении рационального режима работы насосов на скважинах с переходом в ночное время на их работу с более низким напором.

8.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения по технологическим зонам, имеющим ЦСВО, приведены в таблицах 8.13.1 – 8.13.3.

Таблица 8.13.1. Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения по технологической зоне с. Шунга

| Расчетный период | Потребление воды в год, м3 | Потребление воды в средние сутки, м3 | Потребление воды максим. суточное, м3 | Производительность ОСК, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 66683,5 | 182,7 | 237,5 | 200 |
| 2025 г. | 66883,5 | 183,2 | 238,2 | 200 |
| 2026 г. | 67084,2 | 183,8 | 238,9 | 200 |
| 2027 г. | 67285,4 | 184,3 | 239,6 | 200 |
| 2028 г. | 67487,3 | 184,9 | 240,4 | 200 |
| 2029 г. | 67689,7 | 185,5 | 241,1 | 200 |
| 2030 г. | 67892,8 | 186,0 | 241,8 | 200 |
| 2031 г. | 68096,5 | 186,6 | 242,5 | 200 |
| 2032 г. | 68300,8 | 187,1 | 243,3 | 200 |
| 2033 г. | 68505,7 | 187,7 | 244,0 | 200 |

Таблица 8.13.2. Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения по технологической зоне с. Петрилово

| Расчетный период | Потребление воды в год, м3 | Потребление воды в средние сутки, м3 | Потребление воды максим. суточное, м3 | Производительность ОСК, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 51685,6 | 141,6 | 184,1 | 200 |
| 2025 г. | 51840,6 | 142,0 | 184,6 | 200 |
| 2026 г. | 51996,2 | 142,5 | 185,2 | 200 |
| 2027 г. | 52152,2 | 142,9 | 185,7 | 200 |
| 2028 г. | 52308,6 | 143,3 | 186,3 | 200 |
| 2029 г. | 52465,5 | 143,7 | 186,9 | 200 |
| 2030 г. | 52622,9 | 144,2 | 187,4 | 200 |
| 2031 г. | 52780,8 | 144,6 | 188,0 | 200 |
| 2032 г. | 52939,2 | 145,0 | 188,6 | 200 |
| 2033 г. | 53098,0 | 145,5 | 189,1 | 200 |

Таблица 8.13.3. Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения по технологической зоне с. Яковлевское

| Расчетный период | Потребление воды в год, м3 | Потребление воды в средние сутки, м3 | Потребление воды максим. суточное, м3 | Производительность ОСК, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 54257,6 | 148,7 | 193,2 | 400 |
| 2025 г. | 54420,4 | 149,1 | 193,8 | 400 |
| 2026 г. | 54583,6 | 149,5 | 194,4 | 400 |
| 2027 г. | 54747,4 | 150,0 | 195,0 | 400 |
| 2028 г. | 54911,6 | 150,4 | 195,6 | 400 |
| 2029 г. | 55076,3 | 150,9 | 196,2 | 400 |
| 2030 г. | 55241,6 | 151,3 | 196,8 | 400 |
| 2031 г. | 55407,3 | 151,8 | 197,3 | 400 |
| 2032 г. | 55573,5 | 152,3 | 197,9 | 400 |
| 2033 г. | 55740,2 | 152,7 | 198,5 | 400 |
| 2024 г. | 54095,3 | 148,2 | 192,7 | 400 |

Из выше приведенных таблиц следует, что проектная производительность очистных сооружений канализации превышает максимальный суточный объем стоков.

8.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

В соответствии с СП 31.13330.2021 производительность станций водоподготовки принимается на максимальное суточное потребление воды.

Таблица 8.14.1. Расчет производительности ВПУ для населенных пунктов Шунгенского сельского поселения.

| Населенный пункт | Числен-ность населения, чел. | Фактическое потребление воды, м3 | Расчетное водопотреб-ление, м3/сут. | Расчетная производи-тельность ВПУ м3/сут. | Производи-тельность ВПУ для проектиро- вания, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шунга | 1863 | 66484 | 182,1 | 236,8 | 300 |
| с. Яковлевское | 1255 | 51531 | 141,2 | 183,5 | 250 |
| с. Петрилово | 1548 | 54095,3 | 148,2 | 192,7 | 250 |
| д. Некрасово | 548 | 17832,6 | 48,9 | 63,5 | 100 |
| д. Аганино | 75 | 2440,6 | 6,7 | 8,7 | 24 |
| Итого | 5289 | 192383,5 | 527,1 | 685,2 | 924 |

Примечания: 1). Расчет требуемой производительности ВПУ для с. Яковлевское выполнен на случай проведения ее реконструкции или замены изношенного оборудования.

2). Расчет требуемой производительности ВПУ для д. Некрасово выполнен на случай, если не будет реализован сценарий 3.

8.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующим поставщиком, осуществляющим холодное водоснабжение на территории Шунгенского сельского поселения, Постановлениями администрации Костромского муниципального района Костромской области от 18.07.2019 г №1635 и от 20.07.2020 г. №1324 определено МУП «Коммунсервис» Костромского района.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

9.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам и их техническое обоснование.

1). Первыми и основными объектами в системе водоснабжения, предлагаемыми к строительству, является строительство станций водоподготовки (очистки) подземных вод на водозаборах населенных пунктов поселения, имеющих ЦСВС: Цель строительства ВПУ – убрать из воды недопустимое содержание железа, марганца, повышенную мутность. ВПУ следует установить в следующих населенных пунктах:

- с. Шунга – станцию обезжелезивания – 2025 - 2026 г.;

- с. Петрилово - станцию обезжелезивания – 2026 – 2027г. г.;

- д. Аганино - станцию обезжелезивания – 2024 г.;

- д. Некрасово – станцию обезжелезивания – 2025-2026 годы (если не будет прокладываться водовод от г. Костромы).

2). Привести в нормативное состояние насосную станцию в с. Яковлевское: выполнить ревизию насосов и их электродвигателей, восстановить ограждения вращающихся муфт насосов, вывесить таблички с характеристиками насосов.

3). Подключение к ЦСВС населенных пунктов д. Курочино, д. Пустошка, д. Шемякино, для чего необходимо проложить водоводов ПНД Ду 50 мм суммарной протяженностью 2,5 км.

4). Поэтапная замена ветхих участков водопроводов. Суммарная протяженность находящихся на балансе водопроводных сетей МУП «Коммунсервис» составляет 15,8 км, из них в поэтапной замене нуждаются 14,3 км сетей или по 1,5 км в год. Новые трубопроводы будут иметь средний диаметр 100 мм, материал – полиэтилен ПНД.

5). Прокладка водовода протяженностью 5 км диаметром 150 мм от г. Костромы до д. Некрасово и д. Стрельниково. Строительство в д. Некрасово РЧВ на 300 м3 (по сценарию 3).

6). Установка на водозаборах узлов учета поднятой и (или) отпущенной с ВПУ воды в соответствии с требованиями федерального закона ФЗ-261.

7). Обустройство зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". На территории Шунгенского сельского поселения МУП «Коммунсервис» эксплуатирует 12 скважин. Все скважины, за исключением ВПУ в с. Яковлевское, не имеют оборудованных зон санитарной охраны. Для создания ЗСО необходима разработка проектно-сметной документации, по которой будет определена сметная стоимость работ.

Разбивка мероприятий по годам приведена в реестре мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения Шунгенского сельского поселения.

9.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Вновь строящихся объектов систем ЦСВС в Шунгенском сельском поселении нет.

Планируется строительство водовода протяженностью около 5 км от г. Костромы до д. Некрасово и д. Стрельниково и резервуара чистой воды на 300 м3.

Завершен ремонт скважины в д. Аганино. В процессе дальнейшей эксплуатации существующие на водозаборах скважины, дальнейшее использование которых невозможно, подлежат ликвидации путем цементации и тампонажа. Скважины, в эксплуатации которых нет текущей необходимости, должны выводиться в резерв путем их консервации.

Следует демонтировать неработающие водонапорные башни в с. Петрилово, с. Яковлевское (у станции обезжелезивания), как опасные объекты, предварительно списав их с баланса МУП «Коммунсервис» и администрации Костромского муниципального района.

9.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

В настоящее время система диспетчеризации и телемеханизации в Шунгенском сельском поселении не развита и фактически отсутствует.

Исключение составляют приборы учета электроэнергии Меркурий 230, которые позволяют передавать текущие показания по радиочастотным каналам поставщику электроэнергии. Такой же функцией обладают узлы учета воды, выполненные на базе электромагнитных или ультразвуковых расходомеров.

Модернизация систем управления скважинными насосами с помощью ЧРП позволяет экономично и плавно регулировать подачу воды потребителям с заданным напором. ЧРП обеспечит бесступенчатое регулирование частоты вращения двигателей насосов от частотного преобразователя.

Средства автоматизации на скважинах (датчики) позволят осуществить контроль за следующими параметрами:

- контроль давления местными манометрами, поддержание заданного уровня в резервуарах и баках водонапорных башен;

- поддержание заданного давления в напорном трубопроводе, управление и защиту насосов, световую сигнализацию об аварийной остановке насосов и при отклонении технологических параметров.

На перспективу можно рассмотреть и запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления на реконструируемых и новых участках сетей водопровода для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

9.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Сведения об оснащенности приборы учета потребляемой воды в населенных пунктах Шунгенского сельского поселения приведены в таблице 8.5.1. У 1169 потребителей приборы учета воды отсутствуют. Охват приборами учета воды в поселении составляет 44,6%, что является довольно низким показателем.

Установленные приборы учета воды используются также в расчетах за услугу «водоотведение».

9.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов в населенных пунктах Шунгенского сельского поселения показаны на схемах водопроводных сетей. Согласно климатологии Костромского района, уличные водоводы должны иметь подземную прокладку на глубине около 2 м. Трубопроводы ГВС проложены совместно с трубопроводами системы отопления, при этом каждый трубопровод имеет свою тепловую изоляцию. Прокладывать подающие и обратные трубопроводы в общем теплоизоляционном контуре не допускается.

Схемы водопроводных сетей по населенным пунктам приведены в графической части настоящей схемы водоснабжения и водоотведения.

Прокладку водопроводов следует производить по выделенным для этих целей земельным участкам. В условиях плотной застройки прокладка трубопроводов может производиться, как правило, по газонам или краю проезжей части. Прокладка трубопроводов через дороги должна производиться в футлярах.

В целом, при прокладке водопроводов следует руководствоваться требованиями СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

9.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

При наличии на водоисточниках частотных регуляторов давления необходимости в установке водонапорных башен нет. В Шунгенском сельском поселении насосные станции имеются в с. Яковлевское на территории станции обезжелезивания и в с. Петрилово у скважины №1774

При строительстве на водозаборах станций водоподготовки целесообразно в с. Шунга с. Петрилово, устанавливать в непосредственной близости от них резервуары чистой воды и насосные станции 2-го подъема. В этом случае весь комплекс сооружений водозабора должен иметь общую ЗСО с надежным ограждением. При прокладке водовода от г. Костромы до д. Некрасово и д. Стрельниково целесообразно в д. Некрасово также построить резервуар чистой воды с насосной станцией 2-го подъема. Емкость РЧВ должна быть не менее максимального суточного водопотребления с данного водозабора. Рекомендуется принять 300 м3.

9.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Размещение существующих объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения приведено на схемах водопроводных и канализационных сетей.

В с. Шунга станцию водоподготовки и РЧВ емкостью 300 м3 целесообразно установить около водонапорной башни.

В с. Петрилово станцию водоподготовки целесообразно установить около скважины №1774 и насосной станции. Там же следует пробурить и обустроить резервную скважину.

В д. Аганино новую станцию водоподготовки целесообразно установить в здании павильона скважины №5101.

В д. Некрасово станцию водоподготовки или РЧВ (в зависимости от выбранного сценария) целесообразно установить около павильона скважины №5475.

9.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения приведены на схемах водопроводных и канализационных сетей, являющихся приложением к настоящему проекту.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление и контроль в области охраны окружающей среды.

В соответствии со статьями 75-80 Закона «Об охране окружающей среды» за нарушение природоохранного законодательства, за причинение вреда окружающей среде и здоровью человека, должностные лица и предприятия несут дисциплинарную, административную либо уголовную ответственность. При проведении строительных работ нарушением природоохранного законодательства следует считать:

- нарушение экологических требование при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатацию комплекса сооружений;

- порчу, уничтожение природных объектов и естественных экологических систем;

- невыполнение обязательных мер по восстановлению нарушенной окружающей среды;

- нарушение экологических требований по утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов;

- превышение установленных нормативов предельно-допустимых уровней биологического воздействия на окружающею среду;

- несвоевременная или искаженная информация, отказ от предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с загрязнением окружающей природной среды в период выполнения строительных работ, возлагается на руководителя строительства.

До начала производства работ рабочие и инженерно-технические работники должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительных работ.

Санитарно-защитная полоса прокладываемых водоводов, минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от наружной поверхности линий водопровода до зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения должны приниматься согласно СП42.13330-2016. Реконструкция объектов системы водоснабжения окажет благоприятное воздействие на прилегающую территорию – снизит аварийность участков и обеспечит бесперебойное снабжение Шунгенского сельского поселения питьевой водой.

При реконструкции объектов системы водоснабжения применяются существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Отходов, которые могли бы оказать негативное влияние на окружающую территорию, при эксплуатации не будет, а при проведении строительных работ будут представлены строительными отходами, обрезками полиэтилена и металла, упаковочными материалами, обтирочным материалом, мусором от бытового помещения строительной организации.

Для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами в период строительства следует проводить их ежедневный сбор и вывоз на площадку для временного хранения и дальнейшей утилизации. Для сбора строительных и бытовых отходов строительная компания должна быть оснащена передвижным оборудованием и мусоросборниками. После окончания строительства подрядчик стройки должен очистить территорию от строительных и бытовых отходов.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства является временным. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него выхлопных газов от автотранспорта при перевозке строительных материалов и рабочих, выбросы от сварочных работ. К загрязняющим веществам относятся: продукты неполного сгорания в двигателях автомашин, строительных машин и механизмов; аэрозоль при сварочных работах.

При работе водоподготовительных установок образуются промывные воды в объеме до 14% от выходящей чистой воды. Промывные воды должны собираться в специальный резервуар (обычно подземный), где они отстаиваются и перекачиваются в дождевую или общесплавную канализацию. Образующийся осадок утилизируется на специальных полигонах. Реагенты должны храниться в закрытых складских помещениях, где исключено их затопление дождевыми, талыми или паводковыми водами.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1, водопроводные сети, водозаборы, сооружения для очистки воды относятся к 6 классификационной группе со сроком полезной эксплуатации 10-15 лет. Построенные в 70-90-х годах прошлого века объекты систем ЦСВС отработали по 2-3 срока полезной эксплуатации. Оставшееся работоспособным оборудование и отдельные участки водопроводных сетей подлежат замене в самое ближайшее время.

Первыми и основными объектами в системе водоснабжения, предлагаемыми к строительству, является строительство станций водоподготовки (очистки) подземных вод на водозаборах населенных пунктов поселения, имеющих ЦСВС: с. Шунга, с. Петрилово, д. Аганино, д. Некрасово (по сценариям 1 и 2). Цель строительства ВПУ – убрать из воды недопустимое содержание железа, повышенную мутность.

Стоимость строительства ВПУ определена методом аналогов: стоимость станций очистки воды производительностью 2-3 м3/ч в Антроповском районе в текущем году составляет 2 млн. руб. В другие годы действия схемы водоснабжения эта стоимость определяется применением дефляторов.

Расчет производительности ВПУ для населенных пунктов Шунгенского сельского поселения приведен в таблице 8.14.1.

Одновременно должна производиться поэтапная замена ветхих участков водопроводов по 1,5 км в год и прокладка 2,5 км водоводов до д. Курочино, д. Пустошка, д. Шемякино.  Новые трубопроводы будут иметь диаметр 50 - 100 мм, материал – полиэтилен марки ПНД.

Стоимость прокладки (перекладки) сетей водоснабжения определяется по укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-14-2023 с применением к ним региональных коэффициентов и дефляторов. Для прокладки полиэтиленовых трубопроводов диаметром 100 мм в сухих грунтах применяется расценка 14-06-001-02 4755,87 тыс. руб./км.

Установка на скважинах узлов учета поднятой и (или) отпущенной с ВОС воды в соответствии с требованиями федерального закона ФЗ-261. Стоимость установки 1 узла учета определена методом аналогов: стоимость установки 1 водосчетчика диаметром 50 мм в других районах в текущем году составляет 15 тыс. руб. В другие годы действия схемы водоснабжения эта стоимость определяется применением дефляторов.

Обустройство зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". На территории Шунгенского сельского поселения МУП «Коммунсервис» эксплуатирует 12 скважин. Все скважины, за исключением водозабора в с. Яковлевское, не имеют оборудованных зон санитарной охраны. Для создания ЗСО необходима разработка проектно-сметной документации, по которой будет определена сметная стоимость работ. Результаты расчета затрат на реализацию мероприятий схемы водоснабжения приведены в таблице 11.1.

МУП «Коммунсервис» эксплуатирует большое количество бесхозяйных объектов скважина №686 в с. Петрилово, водопроводные сети в с. Петрилово, д. Пасынково, с. Саметь, д. Тепра, д. Некрасово, д. Аганино, д. Аферово, д. Колебино, д. Казанка. Финансирование ремонтов и реконструкции бесхозяйных объектов из муниципального бюджета не допускается. Собственных средств на ремонт и реконструкцию бесхозяйных объектов предприятие тоже не имеет. Администрация муниципального района не предпринимает действий по признанию прав на эти объекты.

Таблица 11.1. Затраты на реализацию мероприятий схемы водоснабжения Шунгенского сельского поселения.

| Наименование мероприятий | Всего затрат, тыс. руб. | в том числе по годам схемы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| Строительство ВПУ в с. Шунга | 14470,3 |  | 700,0 | 13770,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВПУ в с. Петрилово | 14586,0 |  |  | 700,0 | 13886,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВПУ в д. Аганино | 2205,0 |  | 2205,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВПУ в д. Некрасово (по сценариям 1 и 2) | 5788,0 |  | 288,0 | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка на водозаборах узлов учета воды | 87,0 | 15,8 | 16,5 | 17,4 | 18,2 | 19,1 |  |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов ПНД на сетях МУП «Коммунсервис» | 83358,8 | 6627,4 | 6958,8 | 7306,7 | 7672 | 8055,7 | 8458,4 | 8881,4 | 9325,4 | 9791,7 | 10281,3 |
| Прокладка водоводов 1,0 км до д. Курочино и д. Пустошка | 3828,2 | 382,8 | 3445,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водовода 1,5 км до д. Шемякино | 6029,4 |  | 602,9 | 5426,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка водовода ПНД 5 км.от г. Костромы до д. Некрасово и д. Стрельниково | 28876,9 |  | 2887,7 | 25989,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство РЧВ на 300 м3 в д. Некрасово | 6938,2 |  | 6938,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство насосной станции НС-2 в д. Некрасово | 3360,8 |  | 3360,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сценариям 1 и 2 | 130352,7 | 7026,0 | 14216,6 | 32720,9 | 21576,2 | 8074,8 | 8458,4 | 8881,4 | 9325,4 | 9791,7 | 10281,3 |
| итого по сценарию 3 | 149270,2 | 7026,0 | 26415,3 | 39439,7 | 21576,2 | 8074,8 | 8458,4 | 8881,4 | 9325,4 | 9791,7 | 10281,3 |

Суммарные затраты по схеме водоснабжения Шунгенского сельского поселения без учета обустройства ЗСО оцениваются в сумму:    - по сценариям 1 и 2 130352,7 тыс. руб.

- по сценарию 3        149270,2 тыс. руб.

Осуществление мероприятий схемы водоснабжения в Шунгенском сельском поселении позволит:

- улучшить надежность водоснабжения за счет замены аварийных участков водоводов;

- обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления;

- обеспечить рациональное использование энергетических и водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения;

- обеспечить уменьшение протяжённости уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, снизить % износа водопроводных сетей;

- обеспечить снижение потерь воды в процессе ее   транспортировки до потребителей.

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Шунгенского сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

-повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью строительства и реконструкции объектов водоснабжения.

12. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Основными целевыми показателями развития ЦСВС являются:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

- снижение удельных затрат электроэнергии на подъём и подачу воды каждого м3 на потребление населением, учреждениями и предприятиями;

- показатели качества обслуживания абонентов. отсутствие жалоб населения на качество и напор подаваемой питьевой воды.

Показатели качества воды определяются удельный вес проб воды у поставщика, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, гигиеническим и микробиологическим нормативам показателям (%)

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения ЦСВС обеспечиваются выполнением соответствия их требованиям СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения и СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. В базовом 2023 году перерывов в подаче холодной воды не было.

Показатели эффективности использования ресурсов определяются удельным расходом электроэнергии, потребляемой на подъем и транспортировку 1 м3 воды.

Фактические на 2023 год целевые показатели централизованных систем водоснабжения (ЦСВС) Сущевского сельского поселения приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1. Целевые показатели развития ЦСВС

| Группа показателей | Целевые индикаторы по состоянию на 2023 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Значение показателя |
| 1.Показатели качества холодной питьевой воды | 1. Удельный вес проб воды у поставщика, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 80 |
|  | 2. Удельный вес проб воды, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 0 |
| 2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене (км) | 14,3 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | - |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (%) | 85 |
| 3.Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением с нормативным свободным напором воды (% от численности населения) | 96,5 |
|  | 3. Обеспеченность абонентов приборами учёта (доля абонентов с приборами учёта по отношению к общему числу абонентов, (%): | 46,9 |
|  | -население | 44,6 |
|  | -бюджетные организации | 100 |
|  | -прочие потребители | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов | 1. Потери воды (%): | 2,94 |
|  | 2. Удельный расход электроэнергии, потребляемой на подъем и транспортировку воды, на единицу объёма воды, кВт*ч/м3 | 1,54 |

Плановые целевые показатели развития централизованных муниципальных систем водоснабжения Шунгенского сельского поселения приведены в таблице 12.2.

13. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

МУП «Коммунсервис» эксплуатирует большое количество бесхозяйных или чужих объектов: скважина №686 в с. Петрилово, водопроводные сети в с. Петрилово, д. Пасынково, с. Саметь, д. Тепра, д. Некрасово, д. Аганино, д. Аферово, д. Колебино, д. Казанка. Администрация Костромского муниципального района для получения возможности финансировать содержание и ремонт этих объектов необходимо предпринять действия по признанию прав собственности на них. Все бесхозяйные объекты ЦСВС должны быть инвентаризированы, приняты на баланс, зачислены в казну муниципального района и переданы в хозяйственное ведение, аренду или концессию эксплуатирующей организации МУП «Коммунсервис». В противном случае деньги, затраченные на содержание бесхозяйных и чужих объектов, будут признаны как нецелевое использование бюджетных средств.

В соответствии со ст. 8 федерального закона №416-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам». Решение администрации Костромского муниципального района о передаче указанных бесхозяйных объектов в эксплуатационную ответственность МУП «Коммунсервис» не принято.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования при установлении тарифов на водоснабжение.

Таблица 12.2. Плановые целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Шунгенского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация питьевой воды, тыс. м3 | 172626,6 | 173661,8 | 175152,8 | 177489 | 178021,4 | 178555,5 | 179091,2 | 179628,4 | 180167,3 | 180707,8 |
| 2 | Потери воды, тыс. м3 | 12558,3 | 12633,6 | 12742,0 | 22219,8 | 29472,8 | 29511,7 | 29550,6 | 29589,7 | 29628,9 | 29668,3 |
| 3 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 185184,9 | 186295,4 | 187894,9 | 199708,7 | 207494,2 | 208067,2 | 208641,8 | 209218,2 | 209796,2 | 210376,1 |
| 4 | % потерь от поднятой воды | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 11,13 | 14,20 | 14,18 | 14,16 | 14,14 | 14,12 | 14,10 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды со скважин, кВт*ч/м3 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 6 | Кол-во прекращений подачи воды на 1 км сетей | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Износ сетей, % | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 |
| 8 | Кол-во проб питьевой воды, не соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава 3. Схема водоотведения.

14. Существующее положение в сфере водоотведения Шунгенского сельского поселения.

14.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Шунгенского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

На территории Шунгенского сельского поселения, в основном, децентрализованная система водоотведения. В централизованную канализационную сеть сплавляется только 30,7% потребленной воды. В населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения, в частном секторе жители, в основном, используют дворовые уборные и выгребные ямы некоторые здания канализованы в выгребы.

Централизованное водоотведение осуществляется канализационными сетями, общей протяженностью 5,821 км; материал керамика, диаметр 150 мм.  Канализационные сети проложены в с. Шунга, с. Петрилово, с. Яковлевское, в д. Некрасово. В трех населенных пунктах имеются очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения находятся в рабочем состоянии. Подача стоков на очистные сооружения осуществляется с помощью насосов КНС ГНОМ 53/10. На КНС стоки сплавляются самотеком за счет уклона рельефа местности. На очистных сооружениях применяется способ биологической очистки. Дополнительная очистка стоков производится в прудах-отстойниках, которые имеются на всех очистных сооружениях.

Канализационные сети и ОСК в с. Шунга принадлежат ООО «Коммунальные системы». Объекты водоотведения в с. Яковлевское и с. Петрилово переданы на обслуживание ООО «Коммунальные системы» от администрации Шунгенского сельского поселения.

В д. Некрасово прием, транспортировку и очистку стоков осуществляет МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» - здесь расположена РНС-34 и напорный канализационный дюкер по дну озера Святое, с помощью которых стоки от 2-х многоквартирных домов перекачиваются в   канализационные сети города Костромы, а затем на Коркинские очистные сооружения.

На территории Шунгенского сельского поселения статусом гарантирующей организации по водоотведению наделены:

- ООО «Коммунальные системы» в зоне действия ОСК в с. Шунга, с. Петрилово и      с. Яковлевское (постановление администрации Костромского муниципального района         от 15.04.2019 № 960);

- МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» в зоне действия Коркинских очистных сооружений (постановление администрации Костромского муниципального района от 16.08.2023 № 2091).

Сведения об ООО «Коммунальные системы» приведены в таблице 14.1.1. ООО «Коммунальные системы» осуществляет свою деятельность на основании устава предприятия. Основными видами деятельности предприятия являются: водоотведение и эксплуатация очистных сооружений в с. Шунга, с. Петрилово, с. Яковлевское.

В Шунгенском сельском поселении сложились четыре эксплуатационные зоны по водоотведению: с. Шунга, с. Петрилово, с. Яковлевское, д. Некрасово. В каждой зоне водоотведения имеются канализационные сети, канализационные насосные станции и очистные сооружения канализации.

Таблица 14.1.1. Сведения об ООО «Коммунальные системы»

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Горохов Сергей Жоржевич, директор |
| Юридический адрес | 156013 г. Кострома, ул. Горького, д. 27 |
| Фактический полный почтовый адрес | 156013 г. Кострома, ул. Горького, д. 27 |
| Телефон по фактическому адресу, факс | тел. (4942) 49-60-95, (4942) 48-03-83 |
| Идентификационный номер (ИНН) | 4401161193 |
| Регистрационный номер ОГРН | 1154401003382 |

Таблица 14.1.2. Сведения о МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Костромагорводоканал» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Пылев Павел Евгеньевич, директор |
| Юридический адрес | 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д.2А |
| Фактический полный почтовый адрес | 156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, д.2А |
| Телефон по фактическому адресу, факс | тел. (4942) 31-37-68, (4942) 31-15-18 |
| Идентификационный номер (ИНН) | 4401000622 |
| Регистрационный номер ОГРНИП | 1024400535356 |

Указанные организации на территории Шунгенского сельского поселения осуществляют эксплуатацию канализационных сетей, транспортировку и очистку стоков, являются поставщиками услуг по водоотведению.

14.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

При техническом обследовании объектов систем водоотведения было установлено, что на ОСК в с. Петрилово и в с. Яковлевское временно не работают компрессоры подачи воздуха на аэрацию сточных вод. На рисунках 14.2.1 -14.2.10 показано техническое состояние очистных сооружений канализации. На ОСК в с. Шунга отмечена работа воздушных компрессоров и насосов КНС.

Как видно из рисунков 14.2.4 – 14.2.6, 14.2.8 – 14.2.10 очистные сооружения в с. Петрилово и в Яковлевское находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Выпуски из зданий и канализационные коллекторы вследствие длительной эксплуатации имеют большую степень технического износа.

Очистные сооружения в с. Шунга находятся в лучшем техническом состоянии (см. рисунки 14.2.1 - 14.2.3) работают КНС, резервуары, пруды-отстойники. Территория ОСК не имеет надежного ограждения ЗСО.

В этой связи требуется строительство новых либо реконструкция существующих очистных сооружений с заменой технологического оборудования на более современное и энергоэффективное.

| Рисунок 14.2.1 - Здание компрессорной очистных сооружений с. Шунга | Рисунок 14.2.2 – Резервуары очистных сооружений с. Шунга |
| --- | --- |
| Рисунок 14.2.3 – КНС на ОСК с. Шунга | Рисунок 14.2.4 – Здание компрессорной очистных сооружений с. Петрилово |
| Рисунок 14.2.5 - Резервуары очистных сооружений с. Петрилово | Рисунок 14.2.6 – Пруды-отстойники на ОСК в с Петрилово |

| Рисунок 14.2.7 – КНС-1 в с. Яковлевсое | Рисунок 14.2.8 – Здание компрессорной и резервуар очистных сооружений с. Яковлевское |
| --- | --- |
| Рисунок 14.2.9 – КНС на ОСК с. Яковлевское | Рисунок 14.2.10 - Резервуары очистных сооружений с. Яковлевское |

В 2023 году на работу всех КНС и на работу всех очистных сооружений затрачено электроэнергии 32013 кВт*ч. Объем водоотведения по населенным пунктам составил 52841 м3. Удельный расход электроэнергии на водоотведение составил: 32013/52841 = 0,606 кВт*ч/м3. С учетом работы воздуходувок на ОСК полученный показатель является вполне приемлемым. Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов от 6.12.2023 года № 23/416 плановое значение удельного расхода электроэнергии установлено в размере 0,58 кВт*ч/м3,	Сведения об электроснабжении объектов водоотведения Шунгенского сельского поселения приведены в таблице 14.2.1. По потреблению электроэнергии, приведенному в таблице 14.2.1, можно сделать вывод, что воздушный компрессор в 2023 г. работал только на ОСК с. Яковлевское.

Таблица 14.2.1. Сведения об электроснабжении объектов водоотведения Шунгенского сельского поселения

| Наименование объекта | Расположение объекта | Питающая ТП | Установленный электросчетчик | Потребление электроэнергии за 2023 г., кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСК | с. Шунга | н/с | ЦЭ 6803В М7Р32 | 3827 |
| КНС-ввод 1 | с. Яковлевское | ТП 554 «Очистные» | Меркурий 230 АМ03 | 21570 |
| КНС-ввод 2 | с. Яковлевское | ТП 420 «Очистные» | Нева 303 | 5666 |
| ОСК/КНС | с. Петрилово | ТП 574 | Меркурий 230 АМ03 | 950 |
| Итого |  |  |  | 32013 |

14.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. В Шунгенском сельском поселении сложились 3 эксплуатационные зоны по водоотведению:

1). Зона водоотведения ОСК с. Шунга;

2). Зона водоотведения ОСК с. Петрилово;

3). Зона водоотведения ОСК с. Яковлевское;

4). Зона водоотведения КОСК д. Некрасово.

Зона водоотведения ОСК с. Шунга состоит из КНС, ОСК проектной производительностью 200 м3/сут. и 2271 м канализационных сетей. В зоне обслуживаются: население (258 абонентов), бюджетные организации: детский сад, школа, дом культуры, здание администрации СП, а также котельная.

Зона водоотведения ОСК с. Петрилово состоит из КНС, ОСК проектной производительностью 200 м3/сут. и 1550 м канализационных сетей. В зоне обслуживаются: население (188 абонентов), бюджетные организации: детский сад, начальная школа,

Зона водоотведения ОСК с. Яковлевское состоит из 2-х КНС, ОСК проектной производительностью 400 м3/сут. и 2000 м канализационных сетей. В зоне обслуживаются: население (141 абонент), бюджетная организация - детский сад, а также котельная.

Зона водоотведения КОСК д. Некрасово состоит из РНС-34 и подводного дюкера по дну озера Святое, который подключен к централизованной системе водоотведения г. Костромы: сети канализации, дюкер по дну реки Волга, канализационный коллектор и Коркинские очистные сооружения, которые расположены за пределами Шунгенского сельского поселения.  В зоне обслуживаются два многоквартирных дома.

ООО «Коммунальные системы» имеет от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области разрешение от 18.12.2023 г. №200 «О предоставлении водного объекта в пользование», которым определяется объект сброса сточных вод в реку Кострома нижняя в с. Шунга. Для очистных сооружений с. Петрилово и с. Яковлевское разрешения на сброс стоков не получены.

В населенных пунктах, являющихся зонами централизованного водоотведения: с. Шунга, с. Петрилово, с. Яковлевское и д. Некрасово -  часть ИЖД, объекты в промзонах не подключены к централизованным канализационным сетям.

Другие населенные пункты Шунгенского сельского поселения являются зонами нецентрализованного водоотведения (см. табл. 5.1). В этих населенных пунктах: жидкие бытовые отходы (ЖБО) собираются в выгребные ямы. Откачка и вывоз ЖБО производится специальным автотранспортом частными предпринимателями по договорам с владельцами ИЖД.

14.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки сточных вод по мере их накопления удаляются из приемных резервуаров ОСК и КНС, высушиваются и вывозятся на полигон для их захоронения. На КНС имеются устройства для подъема из приемных резервуаров мусора и иловых осадков. У ООО «Коммунальные системы» заключен договор с региональным оператором на прием иловых осадков на его полигон.

14.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей.

В соответствии с существующим рельефом местности, на территории поселения проложены канализационные сети. Характеристика сетей канализации приведена в таблице 14.5.1

Таблица 14.5.1. Характеристика сетей канализации

| Наименование объекта | Место расположения | Диаметр, мм | Протяжен- ность, км | Материал туб | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шунгенское СП | с. Шунга | 150 | 2271 | керамика | 1974 |
|  | с. Яковлевское | 150 | 2000 | керамика | 1974 |
|  | с. Петрилово | 150 | 1550 | керамика | 1974 |
|  | д. Некрасово | 150 | 500 | сталь | н/д |
| Итого |  |  | 6321 |  |  |

Из таблицы 14.5.1 следует, что канализационные сети проложены в 1974 году. В тот же период были построены и очистные сооружения.  Износ сетей и сооружений оценивается специалистами предприятия в 90%. В лучшем техническом состоянии находятся КНС, РНС-34 и здания ОСК: производятся ремонты зданий, замена насосов и компрессоров по мере их износа, производится чистка резервуаров и прудов на ОСК.

14.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Пока канализационные сети находятся в рабочем состоянии, но при износе в 90% в любой момент возможно их разрушение. Тогда произойдут изливы стоков на территорию улиц населенных пунктов, размывы или провалы грунта. За период эксплуатации в 50 лет канализационные трубопроводы имеют значительное внутритрубное зарастание. Их живое сечение значительно сокращено. По этой причине происходят частые засорения выпусков из зданий и линейных участков канализационных трубопроводов.

В ООО «Коммунальные системы» для оперативного ремонта и ликвидации засоров создано 2 мобильные бригады. В автомобиле каждой бригады имеется компрессор, насос, различные инструменты, запас полиэтиленовых труб и шлангов.

В МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» для приема заявок в круглосуточном режиме   действует диспетчерская служба, создана аварийная служба.

14.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

При работе очистных сооружений канализации в режиме биологической очистки негативное воздействие сбросов сточных вод минимальное. Однако, ОСК часто вынуждены работать без аэрации сточных вод по причине малого эксплуатационного ресурса воздушных компрессоров. Замена воздушных компрессоров занимает достаточно длительное время: изыскание финансовых средств, заказ оборудования у поставщиков, период его поставки и монтажа. В эти периоды в реки, протекающие по Шунгенскому сельскому поселению, попадает значительное количество вредных веществ.

Для решения этой проблемы целесообразно создать на складе эксплуатирующей организации определенный запас оборудования. Источник финансирования – средства регионального и муниципального бюджетов.

14.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Из 18 населенных пунктов Шунгенского сельского поселения 15 населенных пунктов, не имеют централизованной системы водоотведения (см. табл. 5.1). В этих населенных пунктах жидкие бытовые отходы собираются в индивидуальные и коллективные выгребные ямы, и по мере их наполнения, откачиваются и вывозятся на ОСК или сливаются в специально оборудованные для этого резервуары.

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

Жидкие отходы из не канализованных домовладений необходимо вывозить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли. Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаем, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административной комиссией поселения.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Наземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции. К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд специализированного автотранспорта.

Жидкие отходы категорически запрещается вывозить на свалки и полигоны, предназначенные для захоронения ТБО.

Согласно требованиям «Санитарных правил содержания населенных мест» жидкие бытовые отходы вывозятся на биологические очистные сооружения, с владельцем которых должен быть заключен договор на прем и очистку стоков.

Вывоз ЖБО из не канализованного жилого фонда осуществляется по заявкам жителей частными предпринимателями по мере необходимости при наполнении местных выгребных ям. ООО «Коммунальные системы» вывозом ЖБО не занимаются.

14.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения.

Централизованные системы водоотведения (ЦСВО) с развитыми канализационными сетями и очистными сооружениями с полным циклом биологической очистки должны быть в основных населенных пунктах Шунгенского СП: с Шунга, с. Саметь, с. Петрилово, с. Яковлевское, д. Некрасово, д. Стрельниково, д. Аферово. Фактически в с. Шунга, с. Петрилово, с. Яковлевское, канализационные сети охватываю меньшую часть этих населенных пунктов. В д. Некрасово к централизованной канализации подключены всего 2 МКД. В с. Саметь системы централизованной канализации вообще нет.

На первом этапе надо восстановить существующие очистные сооружения до их проектного состояния: отремонтировать здания компрессорных, установить в них по 2 воздушных компрессора, вычистить резервуары биологической очистки, обеспечить их аэрацию, организовать утилизацию удаляемого мусора и иловых осадков

На втором этапе следует создать систему централизованной канализации для с. Саметь, д. Стрельниково: построить комплектные биологические очистные сооружения и проложить в этих населенных пунктах канализационные сети. Канализационную сеть д. Аферово целесообразно подключить к сетям с. Яковлевское, проложив их через д. Казанка и Малый Борок.

На третьем этапе следует развить централизованную сеть водоотведения в с. Шунга, с. Петрилово, с. Яковлевское, д. Некрасово с целью подключения к ней большей части жилых домов.

Эксплуатация систем водоотведения в небольших сельских населенных пунктах трудоемка и экономически не выгодна, поскольку требует большого количества эксплуатационного персонала и затрат на его содержание. Работающие компрессоры в системах биологической очистки потребляют электроэнергии на сумму практически равную всем доходам от реализации услуг по водоотведению и очистке стоков. Проблему нерентабельности систем водоотведения усугубляет малый эксплуатационный ресурс воздушных компрессоров, который на практике составляет менее 1 года. Эту проблему можно решить следующими способами:

1). Субсидированием эксплуатирующих организаций на замену оборудования и трубопроводов путем вхождения в федеральные программы по развитию регионов.

2). Значительным увеличением тарифа на услугу «водоотведение» с одновременным принятием муниципального стандарта в виде пониженного для населения тарифа с последующей компенсацией эксплуатирующей организации недополученных доходов. При этом для организаций, осуществляющих биологическую очистку стоков, должен устанавливаться отдельный повышенный тариф.

Разработка и реализация инвестиционных программ в сфере водоотведения не целесообразна для инвестора, поскольку при малых объемах реализации услуг и существующих ограничениях по росту тарифов период возврата вложенных средств будет недопустимо большим.

3). Разработкой и реализацией инвестиционных программ в области водоотведения. (примерные затраты на строительство очистных сооружений приведены в таблице. 17.3.1).

14.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений.

В с. Шунга, с. Петрилово, с. Яковлевское, системы канализации, состоящие из канализационных сетей, насосных станций и очистных сооружений по всем признакам относятся к централизованным системам водоотведения Шунгенского сельского поселения. Проектная производительность очистных сооружений составляет: в с. Шунга, с. Петрилово - 200 м3/су, с. Яковлевское – 400 м3/сут. Системы ЦСВО в этих населенных пунктах обслуживают население (все МКД и часть ИЖД), бюджетные организации, предприятия и прочих абонентов.

В д. Некрасово к централизованной системе водоотведения г. Костромы подключены два многоквартирных дома. Остальные объекты, расположенные в д. Некрасово, не подключены к централизованной системе водоотведения. Данная система водоотведения имеет ограниченную двумя МКД зону действия и относится к ЦСВО города Костромы.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения.

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс сточных вод за 2023 год принимается по сведениям ООО «Коммунальные системы». Баланс приведен в таблице 15.1.1. Раздельного учета по категориям потребителей не ведется. Распределение общего объема стоков по видам потребителей выполнено расчетно, пропорционально водопотреблению.

Таблица 15.1.1. Баланс сточных вод за 2023 год

| Населенный пункт (зона водоотведения) | Объем стоков, тыс. м3 | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджет | прочие |
| с. Шунга | 23578,9 | 18360,9 | 830,2 | 4387,8 |
| с. Яковлевское | 19185,2 | 14621,0 | 394,1 | 4170,1 |
| с. Петрилово | 10076,8 | 9406,2 | 167,0 | 503,6 |
| Итого: | 52841 | 42388,1 | 1391,4 | 9061,5 |

При суммарной реализации воды в поселении в 2023 г. 172110,3 м3 суммарный объем стоков составляет 52841. м3. Доля стоков в объеме потребленной воды по Шунгенскому сельскому поселению составляет: 100*52841/171110,3 = 30,9%, что является достаточно низким показателем.

  - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Шунгенское сельское поселение на своей территории не имеет дождевой канализацией. Среднегодовой объём поверхностных сточных вод суммируется из объёмов дождевых, талых и поливомоечных вод. Количество осадков за тёплый и холодный периоды года определяются по СП 131.13330.2020 для метеостанции города Костромы. Общий годовой объём поливомоечных вод, стекающих с площади стока, принимается с учётом удельного расхода 0,2-1,5 л/м2 при среднем количестве моек до 150 раз. Для большинства населённых пунктов Российской Федерации обеспечивается приём на очистку не менее 70% годового объёма поверхностного стока. Расчётный пиковый проектный объём приёма стоков в паводковый период составляет 16600 м3/сутки. Для первого приближения в расчётах можно принять среднегодовое количество осадков в Костромском регионе 800 мм/год или 0,8 м3/м2. Площадь сельского поселения составляет 364,38 км2 или 364380000 м2. С учетом полива улиц и атмосферных осадков годовой объем дождевых и поливомоечных вод составляет:

Vл. = (0,03+0,8)*364380000 = 302435,4 тыс. м3/год.

Все поверхностные воды (дождевые и талые) перед сбросом в водоемы должны подвергаться механической очистке. Не допускается ввод в эксплуатацию многоквартирных домов без устройств очистки дождевых и талых вод, собираемых с придомовых территорий.

С увеличением степени загрязнения поселковых улиц от автомобильных транспортных средств рекомендуется убираемый снег, талые и ливневые воды планировать на очистку через ОСК.

15.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В Шунгенском сельском поселении на очистных сооружениях, обслуживаемых ООО «Коммунальные системы», установлены счетчики учета стоков марки ЭХО Р-01.

## В соответствии со, ст. 20, п. 6. 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" коммерческому учёту подлежит количество сточных вод, в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод.

## Обязательный коммерческий учёт стоков предусматривается ст. 83 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644. Способы коммерческого учета объемов стоков регламентируют «Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод». Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776.

Определение объемов принимаемых от абонентов сточных вод производится по объемам потребления ими воды (см. главу 2. Схема водоснабжения). В зонах централизованного водоотведения все учреждения и частные предприятия установили водосчетчики. Населением установлено 994 прибора учета воды.

Для поставщиков услуг по водоотведению департаментом государственного регулирования цен и тарифов на 2024 год установлены тарифы на водоотведение. Динамика изменения тарифов на водоотведение приведена в таблице 15.3.1.

Таблица 15.3.1. Тарифы на водоотведение для

| Вид услуги | без НДС | с НДС | без НДС |  | с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.12.2022 | с 01.12.2022 | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 |
| ООО «Коммунальные системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| ВО | 46,81 | 46,81 | 46,81 | 52,57 | 46,81 | 52,57 |
| МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» (для д. Некрасово) |  |  |  |  |  |  |  |
| ВО | 23,28 | 27,94 | 23,28 | 25,35 | 27,94 | 30,42 |

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Коммунальные системы» налогом на добавленную стоимость не облагаются. МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» работает по основной системе налогообложения, его тарифы облагаются НДС.

15.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

За последние 10 лет перечень и состав потребителей воды в Шунгенском сельском поселении практически не изменился (см. разделы 2 и 3). Анализ поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологическим зонам водоотведения приведен в таблице 15.4.1.

Таблица 15.4.1. Анализ поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения

| Зона водоотведения | Среднее годовое поступление стоков, тыс. м3 | Максимальное суточное поступление стоков, м3 | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шунга | 23578,9 | 84,0 | 200 |
| с. Яковлевское | 19185,2 | 68,3 | 400 |
| с. Петрилово | 10076,8 | 35,9 | 200 |
| Итого: | 52841 | 188,2 | 800 |

Как следует из результатов расчетов, приведенных в таблице 15.4.1, в Шунгенском сельском поселении нет дефицита в производительности ОСК. Проблема заключается в качестве очистки сточных вод на имеющихся очистных сооружениях. Имеющийся резерв производительности ОСК может использоваться для очистки промывных вод с водоподготовительных установок (после их предварительного отстаивания) с планируемых к строительству станций водоподготовки. В соответствии с СП 31.13330.2021 объем промывных вод составляет до 14% от объема очищенной воды.

Анализ поступления сточных вод от 2-х многоквартирных домов в д. Некрасово по технологической зоне КОСК учтен в общем объеме системы водоотведения города Костромы (в Схеме водоотведения города Костромы).

15.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения по технологическим зонам, имеющим ЦСВО, приведены в таблицах 15.5.1 – 15.5.3.

Таблица 15.5.1. Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения по технологической зоне с. Шунга

| Расчетный период | Потребление воды в год, м3 | Потребление воды максим. суточное, м3 | Объем стоков в год, м3 | Максим. суточный объем стоков, м3 | Производительность ОСК, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 66683,5 | 237,5 | 23649,6 | 84,2 | 200 |
| 2025 г. | 66883,5 | 238,2 | 23720,6 | 84,5 | 200 |
| 2026 г. | 67084,2 | 238,9 | 23791,7 | 84,7 | 200 |
| 2027 г. | 67285,4 | 239,6 | 23863,1 | 85,0 | 200 |
| 2028 г. | 67487,3 | 240,4 | 23934,7 | 85,2 | 200 |
| 2029 г. | 67689,7 | 241,1 | 24006,5 | 85,5 | 200 |
| 2030 г. | 67892,8 | 241,8 | 24078,5 | 85,8 | 200 |
| 2031 г. | 68096,5 | 242,5 | 24150,8 | 86,0 | 200 |
| 2032 г. | 68300,8 | 243,3 | 24223,2 | 86,3 | 200 |
| 2033 г. | 68505,7 | 244,0 | 24295,9 | 86,5 | 200 |

Таблица 15.5.2. Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения по технологической зоне Яковлевское

| Расчетный период | Потребление воды в год, м3 | Потребление воды максим. суточное, м3 | Объем стоков в год, м3 | Максим. суточный объем стоков, м3 | Производительность ОСК, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 54257,6 | 193,2 | 19242,8 | 68,5 | 400 |
| 2025 г. | 54420,4 | 193,8 | 19300,5 | 68,7 | 400 |
| 2026 г. | 54583,6 | 194,4 | 19358,4 | 68,9 | 400 |
| 2027 г. | 54747,4 | 195,0 | 19416,5 | 69,2 | 400 |
| 2028 г. | 54911,6 | 195,6 | 19474,7 | 69,4 | 400 |
| 2029 г. | 55076,3 | 196,2 | 19533,1 | 69,6 | 400 |
| 2030 г. | 55241,6 | 196,8 | 19591,7 | 69,8 | 400 |
| 2031 г. | 55407,3 | 197,3 | 19650,5 | 70,0 | 400 |
| 2032 г. | 55573,5 | 197,9 | 19709,5 | 70,2 | 400 |
| 2033 г. | 55740,2 | 198,5 | 19768,6 | 70,4 | 400 |

Таблица 15.5.3. Перспективный баланс водоснабжения и водоотведения по технологической зоне с. Петрилово

| Расчетный период | Потребление воды в год, м3 | Потребление воды максим. суточное, м3 | Объем стоков в год, м3 | Максим. суточный объем стоков, м3 | Производительность ОСК, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 51685,6 | 184,1 | 10107,0 | 36,0 | 200 |
| 2025 г. | 51840,6 | 184,6 | 10137,4 | 36,1 | 200 |
| 2026 г. | 51996,2 | 185,2 | 10167,8 | 36,2 | 200 |
| 2027 г. | 52152,2 | 185,7 | 10198,3 | 36,3 | 200 |
| 2028 г. | 52308,6 | 186,3 | 10228,9 | 36,4 | 200 |
| 2029 г. | 52465,5 | 186,9 | 10259,5 | 36,5 | 200 |
| 2030 г. | 52622,9 | 187,4 | 10290,3 | 36,7 | 200 |
| 2031 г. | 52780,8 | 188,0 | 10321,2 | 36,8 | 200 |
| 2032 г. | 52939,2 | 188,6 | 10352,2 | 36,9 | 200 |
| 2033 г. | 53098,0 | 189,1 | 10383,2 | 37,0 | 200 |

Из выше приведенных таблиц следует, что проектная производительность очистных сооружений канализации значительно превышает максимальный суточный объем стоков.

16. Прогноз объема сточных вод

16.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам приведено в таблицах 15.5.1 – 15.5.3 настоящей схемы водоотведения.

16.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Описание структуры централизованной системы водоотведения по эксплуатационным и технологическим зонам приведено в разделе 14 настоящей схемы водоотведения.

16.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам.

Очистные сооружения канализации должны быть, прежде всего, в тех населенных пунктах, где имеются канализационные сети. К таким населенным пунктам в Шунгенском сельском поселении относятся с. Шунга, с. Яковлевское и с. Петрилово. В условиях ограниченного финансирования строить новые ОСК нет необходимости. В этих населенных пунктах целесообразно привести в нормативное и проектное состояние имеющиеся очистные сооружения.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений приведен в таблицах 16.3.1 – 16.3.3.

Таблица 16.3.1. Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологической зоне с. Шунга

| Расчетный период | Потребление воды максим. суточное, м3 | Максим. суточный объем стоков, м3 | Требуемая производительность ОСК, м3/сут. | Производительность существующих ОСК, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 236,8 | 84,0 | 100 | 200 |
| 2024 г. | 237,5 | 84,2 | 100 | 200 |
| 2025 г. | 238,2 | 84,5 | 100 | 200 |
| 2026 г. | 238,9 | 84,7 | 100 | 200 |
| 2027 г. | 239,6 | 85,0 | 100 | 200 |
| 2028 г. | 240,4 | 85,2 | 100 | 200 |
| 2029 г. | 241,1 | 85,5 | 100 | 200 |
| 2030 г. | 241,8 | 85,8 | 100 | 200 |
| 2031 г. | 242,5 | 86,0 | 100 | 200 |
| 2032 г. | 243,3 | 86,3 | 100 | 200 |
| 2033 г. | 244,0 | 86,5 | 100 | 200 |

Таблица 16.3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологической зоне с Яковлевское

| Расчетный период | Потребление воды максим. суточное, м3 | Максим. суточный объем стоков, м3 | Требуемая производительность ОСК, м3/сут. | Производительность существующих ОСК, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 192,7 | 68,3 | 100 | 400 |
| 2024 г. | 193,2 | 68,5 | 100 | 400 |
| 2025 г. | 193,8 | 68,7 | 100 | 400 |
| 2026 г. | 194,4 | 68,9 | 100 | 400 |
| 2027 г. | 195,0 | 69,2 | 100 | 400 |
| 2028 г. | 195,6 | 69,4 | 100 | 400 |
| 2029 г. | 196,2 | 69,6 | 100 | 400 |
| 2030 г. | 196,8 | 69,8 | 100 | 400 |
| 2031 г. | 197,3 | 70,0 | 100 | 400 |
| 2032 г. | 197,9 | 70,2 | 100 | 400 |
| 2033 г. | 198,5 | 70,4 | 100 | 400 |

Таблица 16.3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологической зоне с Петрилово

| Расчетный период | Потребление воды максим. суточное, м3 | Максим. суточный объем стоков, м3 | Требуемая производительность ОСК, м3/сут. | Производительность существующих ОСК, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | 183,5 | 35,9 | 50 | 200 |
| 2024 г. | 184,1 | 36,0 | 50 | 200 |
| 2025 г. | 184,6 | 36,1 | 50 | 200 |
| 2026 г. | 185,2 | 36,2 | 50 | 200 |
| 2027 г. | 185,7 | 36,3 | 50 | 200 |
| 2028 г. | 186,3 | 36,4 | 50 | 200 |
| 2029 г. | 186,9 | 36,5 | 50 | 200 |
| 2030 г. | 187,4 | 36,7 | 50 | 200 |
| 2031 г. | 188,0 | 36,8 | 50 | 200 |
| 2032 г. | 188,6 | 36,9 | 50 | 200 |
| 2033 г. | 189,1 | 37,0 | 50 | 200 |

16.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Анализ работы централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Шунгенского сельского поселения выявил неудовлетворительный гидравлический режим работы канализационных сетей по 2-м причинам:

1). Многие уличные участки канализационных сетей, выполняющие роль канализационных коллекторов, проложены диаметром 100 мм, что недостаточно для пропуска сточных вод в часы максимального часового потребления воды.

2). Все канализационные трубопроводы, проложенные в период до 1990 г., имеют значительные внутритрубные обрастания (жировые, грязевые и прочие), что уменьшило проходное сечение трубопроводов, нарушило самотечный режим их работы и приводит к частым образованиям пробок в трубопроводах.

ООО «Коммунальные системы» вынуждено тратить значительные силы и средства на устранение частых засоров своими мобильными эксплуатационными бригадами.

Необходима поэтапная замена канализационных трубопроводов и, прежде всего, канализационных коллекторов, засоры которых приводят к прекращению водоотведения.

16.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В трех технологических зонах водоотведения (с. Шунга с. Яковлевское, с. Петрилово) имеются значительные резервы производительности очистных сооружений (см. п.16.3), и существует возможность расширения зоны их действия. К централизованной канализации следует, прежде всего, подключить не канализованные МКД, социальные объекты, а также индивидуальные жилые дома и дома блокированного типа.

Подключение новых абонентов к системе канализации должно производиться на основании их заявлений по техническим условиям, выданным эксплуатирующей организацией. Прокладку канализационных выпусков из зданий и их врезку в уличные коллекторы с обустройством колодцев следует производить за счет средств заявителей.

17. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

17.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.

Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения являются:

- увеличение охвата централизованным водоотведением потребителей холодной и горячей воды за счет развития в каждой технологической зоне канализационных сетей;

- повышение надежности работы централизованной системы водоотведения, недопущения аварийных ситуаций на канализационных сетях и сооружениях за счет замены канализационных трубопроводов, создания резерва труб, насосов и компрессоров;

- повышение качества очистки сточных вод на очистных сооружениях за счет соблюдения на всех ОСК технологии биологической очистки;

- повышение экономической эффективности работы централизованных систем водоотведения за счет правильного подбора насосов и компрессоров, применения приборов и средств автоматизации на КНС и ОСК.

Основными принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- повышение качества жизни населения в Шунгенском сельском поселении за счет обеспечения жилых домов надежным водоснабжением и водоотведением;

- обеспечение доступности населения и других абонентов к услугам по водоотведению;

- снижение вредного воздействия от работы ЦСВО на окружающую среду.

Для реализации указанных выше направлений и принципов должны быть решены следующие задачи:

- строительство новых и поэтапная замена старых участков сетей канализации;

- реконструкция существующих ОСК и непрерывное обеспечение на них технологии биологической очистки;

- автоматизация работы насосов на КНС и воздушных компрессоров на ОСК с целью снижения затрат электроэнергии на работу этого оборудования.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице 17.1.1.

17.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Исходя из указанных в п. 17.1 направлений и задач развития централизованной системы водоотведения, необходима реализация следующих мероприятий:

1). Реконструкция существующих очистных сооружениях, обеспечение на них технологии биологической очистки стоков. Период работ – 2025 – 2027 годы.

2). Прокладка (перекладка) 5 км канализационных трубопроводов (по 0,5 км ежегодно).

Таблица 17.1.1. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения Шунгенского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем стоков, тыс. м3 | 52999,5 | 53158,5 | 53318,0 | 53478,0 | 53638,4 | 53799,3 | 53960,7 | 54122,6 | 54284,9 | 54447,8 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку стоков, кВт*ч/м3 | 0,61 | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 6 | Кол-во прекращений работы системы канализации на 1 км сетей | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Износ сетей, % | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 8 | Кол-во проб очищенных стоков, не соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 17.3.1. Затраты на реализацию мероприятий схемы водоотведения Шунгенского сельского поселения.

| Наименование мероприятий | Всего затрат, тыс. руб. | в том числе по годам схемы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| реконструкция ОСК в с. Шунга | 6170,1 |  | 617,0 | 5553,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция ОСК в с. Яковлевское | 6478,6 |  |  | 647,9 | 5830,8 |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция ОСК в с. Петрилово | 4153,8 |  |  |  |  | 4153,8 |  |  |  |  |  |
| перекладка трубопроводов ПНД | 35388,1 | 2813,5 | 2954,2 | 3101,9 | 3257,0 | 3419,8 | 3590,8 | 3770,4 | 3958,9 | 4156,8 | 4364,7 |
| итого | 52190,6 | 2813,5 | 3571,2 | 9302,9 | 9087,8 | 7573,6 | 3590,8 | 3770,4 | 3958,9 | 4156,8 | 4364,7 |

Суммарные затраты по схеме водоотведения Шунгенского сельского поселения без учета обустройства ЗСО оцениваются в сумму 52190,6 тыс. руб.

17.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения, затраты на реализацию мероприятий.

В соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г №1, сооружения для очистки сточных вод относятся к 6 классификационной группе со сроком полезной эксплуатации 10-15 лет, канализационные сети и КНС относятся к 7 классификационной группе со сроком полезной эксплуатации 15-20 лет. Указанные сроки полезной эксплуатации канализационных сетей говорят о том, ежегодно должна производиться замена трубопроводов в объеме не менее 1/20 их общей протяженности. Существующие канализационные сети построены в 1974 году и эксплуатируются 50 лет. Эти трубопроводы подлежат замене в самые ближайшие годы.

Для прокладки полиэтиленовых трубопроводов диаметром 160 мм в сухих грунтах применяется расценка по НЦС 81-02-14-2023 14-07-001-03 6608,84 тыс. руб./км и региональный коэффициент к этой расценке 0,84.

Реконструкция ОСК включает следующие работы:

- установка второго воздушного компрессора с комплектом автоматики; - 320 тыс. руб.

- установка второго насоса на КНС с комплектом автоматики – 130 тыс. руб.;

- ремонт здания компрессорно-насосной станции – 500 тыс. руб.;

- замена стального резервуара на железобетонный объемом 150-200 м3. По НЦС 19-03-006 стоимость строительства резервуаров составит: резервуара на 150 м3 – 3068 тыс. руб., на 200 м3 – 4380, тыс. руб. в ценах 2023 года.

Таким образом, реконструкция ОСК в ценах 2023 г. составит: для с. Шунга и с. Яковлевское – 5330 тыс. руб., для с. Петрилово - 4018 тыс. руб.

Стоимость строительства на год реализации проекта определяется с учетом дефляторов в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ. Расчет капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения приведен в таблице 17.3.1.

17.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Перечень вновь строящихся объектов систем ЦСВО приведен в п.17.2 и 17.3. По завершении реконструкции ОСК в с. Шунга, с. Яковлевское и с. Петрилово выведенные из эксплуатации стальные резервуары должны быть списаны с баланса, демонтированы и сданы в металлолом.

17.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения

В настоящее время система диспетчеризации и телемеханизации в Шунгенском сельском поселении не развита и фактически отсутствует.

Исключение составляют приборы учета электроэнергии Меркурий 230 и ЦЭ 6803, которые позволяют передавать текущие показания по радиочастотным каналам поставщику электроэнергии. Такой же функцией обладают узлы учета стоков, выполненные на базе электромагнитных или ультразвуковых расходомеров.

Модернизация систем управления насосами на КНС с помощью устройств плавного пуска и других средств автоматики позволит экономично и плавно регулировать перекачку стоков от потребителей на очистные сооружения.

Средства автоматизации на компрессорных станциях (датчики) позволят осуществить контроль за давлением и расходом воздуха, параметрами электропотребления, световую сигнализацию об аварийной остановке насосов и при отклонении технологических параметров а также управлять насосами, компрессорами и осуществлять их защиту.

17.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Схемы сетей водоотведения в Шунгенском сельском устарели по всем населенным пунктам. Актуализированные схемы у эксплуатирующей организации отсутствуют.

Мастерам участков следует наносить на карты населенных пунктов выявленные выпуски из зданий, места расположения выпускных колодцев, участки сетей между колодцами и, тем самым, восстановить всю схему канализационных сетей населенного пункта с учетом подключенных и отключенных абонентов.

При перекладке канализационных сетей следует уточнить наличие или отсутствие в зоне раскопок других коммуникаций: кабелей, газопроводов, водоводов, тепловых сетей.

17.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения определяются проектом организации ЗСО и должны соответствовать требованиям, изложенным в СанПиН 2.1.4.1110-02. "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» [18].

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения определяются проектом строительства этих объектов. Поврежденные или разрушенные ограждения ЗСО очистных сооружений следует восстановить.

18. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Одной из наиболее значимых систем жизнеобеспечения любого населённого пункта является водоотведение и очистка хозяйственно бытовых, промышленных и поверхностных (дождевых) сточных вод.

При организации производственного контроля требуется соблюдение требований СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения отображаются в проектах на строительство и реконструкцию объектов, в проектах производства строительно-монтажных работ. На момент составления схемы водоснабжения и водоотведения проектов, готовых к реализации нет. Экологические требования при строительстве и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения те же самые, что и при строительстве объектов водоснабжения и приведены в разделе 10 настоящего проекта.

19. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в п. 17.3. Объем необходимых инвестиций в ЦСВО Шунгенского сельского поселения составляет 52190,6 тыс. руб. Сводный реестр мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения приведен в таблице 19.1.

Таблица 19.1. Сводный реестр мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения Шунгенского сельского поселения.

| Вид работ | Стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам схемы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВПУ в с. Шунга | 14470,3 |  | 700,0 | 13770,3 |  |  |  |  |  |  |  | федеральный и региональный бюджеты |  |  |  |  |
| Строительство ВПУ в с. Петрилово | 14586,0 |  |  | 700,0 | 13886,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВПУ в д. Аганино | 2205,0 |  | 2205,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| Строительство ВПУ в д. Некрасово (по сценариям 1 и 2) | 5788,0 |  | 288,0 | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| Установка на водозаборах узлов учета воды | 87,0 | 15,8 | 16,5 | 17,4 | 18,2 | 19,1 |  |  |  |  |  | собственные средства МУП |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов ПНД на сетях МУП «Коммунсервис» | 83358,8 | 6627,4 | 6958,8 | 7306,7 | 7672 | 8055,7 | 8458,4 | 8881,4 | 9325,4 | 9791,7 | 10281,3 | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| Прокладка водоводов 1,0 км до д. Курочино и д. Пустошка | 3828,2 | 382,8 | 3445,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| Прокладка водовода 1,5 км до д. Шемякино | 6029,4 |  | 602,9 | 5426,5 |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| Прокладка водовода ПНД от г. Костромы до д. Некрасово и д. Стрельниково | 28876,9 |  | 2887,7 | 25989,2 |  |  |  |  |  |  |  | федеральный и региональный бюджеты |  |  |  |  |
| Строительство РЧВ на 300 м3 в д. Некрасово | 6938,2 |  | 6938,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство насосной станции НС-2 в д. Некрасово | 3360,8 |  | 3360,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по сценариям 1 и 2 | 130352,7 | 7026,0 | 14216,6 | 32720,9 | 21576,2 | 8074,8 | 8458,4 | 8881,4 | 9325,4 | 9791,7 | 10281,3 |  |  |  |  |  |
| итого по сценарию 3 | 149270,2 | 7026,0 | 26415,3 | 39439,7 | 21576,2 | 8074,8 | 8458,4 | 8881,4 | 9325,4 | 9791,7 | 10281,3 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 9.1.

| Мероприятия по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Всего затрат, тыс. руб. | в том числе по годам схемы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |  |  |  |  |
| реконструкция ОСК в с. Шунга | 6170,1 |  | 617,0 | 5553,1 |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционные средства |  |  |  |
| реконструкция ОСК в с. Яковлевское | 6478,6 |  |  | 647,9 | 5830,8 |  |  |  |  |  |  | федеральный и региональный бюджеты |  |  |  |
| реконструкция ОСК в с. Петрилово | 4153,8 |  |  |  |  | 4153,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекладка трубопроводов ПНД | 35388,1 | 2813,5 | 2954,2 | 3101,9 | 3257,0 | 3419,8 | 3590,8 | 3770,4 | 3958,9 | 4156,8 | 4364,7 | муниципальный бюджет |  |  |  |
| итого | 52190,6 | 2813,5 | 3571,2 | 9302,9 | 9087,8 | 7573,6 | 3590,8 | 3770,4 | 3958,9 | 4156,8 | 4364,7 |  |  |  |  |
| Всего по сценариям 1 и 2 | 182543,3 | 9839,5 | 17787,8 | 42023,8 | 30664 | 15648,4 | 12049,2 | 12651,8 | 13284,3 | 13948,5 | 14646 |  |  |  |  |
| Всего по сценарию 3 | 201460,8 | 9839,5 | 29986,5 | 48742,6 | 30664 | 15648,4 | 12049,2 | 12651,8 | 13284,3 | 13948,5 | 14646 |  |  |  |  |

20. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения по годам действия схемы водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 17.1.1.

21. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Канализационные сети и очистные сооружения в с. Шунга находятся в собственности ООО «Коммунальные системы». Канализационные сети и очистные сооружения в с. Петрилово и в с. Яковлевское находятся в собственности Костромского муниципального района и переданы в эксплуатацию ООО «Коммунальные системы».

В процессе эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства бесхозяйных сетей не установлено. Если в процессе дальнейшей эксплуатации будут выявлены их бесхозяйные участки, то администрации Костромского муниципального района необходимо предпринять действия по признанию прав собственности на эти объекты: они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс, зачислены в районную казну и переданы в аренду или в хозяйственное ведение эксплуатирующим организациям ООО «Коммунальные системы» или МУП г. Костромы «Костромагорводоканал».

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоотведение, администрация Костромского муниципального района должна принять решение о передаче выявленных бесхозяйных объектов в эксплуатационную ответственность гарантирующей организации  в соответствии со ст. 8 федерального закона №416-ФЗ (эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам).

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

.

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и пособий

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 10января 2002 года № 7-ФЗ (в ред. от 26.03.2022 г.) «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации 27 апреля 1993 года № 4871-1 "Об обеспечении единства измерений".

- Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Правила холодного водоснабжения и водоотведения. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644.

- Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776.

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

- Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения. Утверждена Приказом Минпромэнерго России от 20 декабря 2004 г. № 172.

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85).

- СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (СНиП 2.04.02-84).

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85).

- 23,28ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». Принят и введен в действие Постановлением Государственного стандарта Российской Федерации от 17 декабря 1998 года № 449.

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2001 года № 2.

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2001 года № 3.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.

- НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. ПАМФИЛОВА Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84).